| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Тургеневское Чернского района |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 07 марта 2023 года | № 40 |

Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Тургеневское Чернского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  частью 1 статьи 6 Федерального закона  от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к  схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения», в связи с приведением схемы теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Уставом администрации муниципального образования Тургеневское Чернского района, администрация муниципального образования Тургеневское Чернского района, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования Тургеневское Чернского района (приложение).

2. Разместить настоящее постановление в местах обнародования нормативных правовых актов муниципального образования Тургеневское  Чернского района на территории муниципального образования Тургеневское и на официальном сайте МО Чернский район www.chen.tularegion.ru  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

Тургеневское Чернского района                                                 А.Н. Банько

Приложение

к постановлению от 07.03.2023 № 40

«Об актуализации схемы теплоснабжения

муниципального образования Тургеневское

Чернского района

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

Тургеневское

Чернского района Тульской области

______________________ А.Н. Банько

07 марта 2023 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУРГЕНЕВСКОЕ

ЧЕРНСКОГО РАЙОНА

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(актуализация 2020 года с расчетным сроком до 2040г.)

2023 г.

Оглавление

Введение	6

Общая часть	9

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО Тургеневское.	11

а) Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	11

б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления	17

в) Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	20

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	21

а) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии	21

б) Описание существующих и перспективных зон действия систем        теплоснабжения источников  тепловой энергии	22

в) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	22

в) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	28

д) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	30

е) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	30

ж) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	31

з) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	31

и) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	40

к) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	42

л) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	43

м) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	44

Раздел 3.  Перспективные балансы теплоносителя.	46

а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	46

б) Перспективные балансы производительности водоподготовительных      установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	48

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	49

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения	49

б) Предложения по реконструкции (техническому перевооружению) источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	49

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	56

д) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	57

е) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	59

ж) Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения	59

з) Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	60

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	62

к) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии	65

л) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	65

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.	66

а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	66

б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	66

в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения)	66

г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	66

д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	67

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.	71

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	76

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии	76

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	80

в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	80

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей     организации	81

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	86

Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям	87

Раздел 11. Заключение	88

ПРИЛОЖЕНИЕ А	90

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	94

ПРИЛОЖЕНИЕ В	102

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	105

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Тургеневское Чернского района Тульской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Федеральный закон "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006;

- Характеристики теплоснабжения жилищного фонда населенных пунктов  МО  Тургеневское;

- Генеральный план муниципального образования Тургеневское.

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области.

Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Настоящая Схема теплоснабжения разработана с учетом допущения п. 2 Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения":

«…2. при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек, в которых в соответствии с документами территориального планирования используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, соблюдение требований, указанных в пунктах 3 - 49 требований к схемам теплоснабжения и пунктах 12 - 24 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.»

Схема теплоснабжения разработана с учетом следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

Общая часть

Муниципальное образования Тургеневское входит в состав Чернского района который в свою очередь входит в состав Тульской области РФ. Муниципальное образования Тургеневское расположено в северо-восточной части Среднерусской возвышенности, на границе лесной и лесостепной зон. Территория Муниципального образования Тургеневское граничит с землями муниципальных образований Чернского района и Орловской области:  Центр муниципального образования Тургеневское                        д. Тургенево.

В состав МО Тургеневское Чернского района входит 103 населенных пункта.

Территория МО Тургеневское Чернского района имеет площадь 346,9 км2.

Климат МО – умеренно-континентальный. Средние годовые температуры на территории изменяются от +3,8ºС до +4,5ºС. Безморозный период продолжается 132-147 дней. Среднегодовое количество осадков уменьшается с северо-запада (650мм) на юго-восток (447 мм), третья часть всех выпадающих осадков приходится на летние месяцы. Глубина промерзания почвы составляет 120-140 см. Преобладающими являются ветра юго-восточного направления.

Таблица 0.1 - Среднемесячная скорость ветра (м/сек)

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра | 4,1 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 3,6 |

Таблица 0.2 - Повторяемость ветра и штилей (Роза ветров, в %)

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный | 7 | 8 | 9 | 17 | 14 | 19 | 17 | 9 |
| Теплый | 12 | 11 | 8 | 11 | 10 | 15 | 19 | 14 |
| Годовой | 10 | 9 | 9 | 13 | 12 | 17 | 18 | 12 |

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования системы теплоснабжения приняты на основании климатологических данных места расположения объекта в соответствии с данными СП 131.13330.2012 и приведены в таблице 0.3.  Среднегодовое количество осадков уменьшается с северо-запада (650 мм) на юго-восток (447 мм). Третья часть всех выпадающих осадков приходится на летние месяцы. Глубина промерзания почвы составляет 120-140 см.

Таблица 0.3 - Расчетные параметры наружного воздуха

| Наименование параметра наружного воздуха | Период года |  |
| --- | --- | --- |
|  | теплый | холодный |
| Расчетная температура наружного воздуха, 0С |  |  |
| – отопления (средняя наиболее холодной пятидневки) | – | – 27 |
| – общеобменной вентиляции | + 21,9 | – 27 |
| – вентиляция при наличии местных отсосов (средняя наиболее холодной пятидневки) | + 21,9 | – 27 |
| Продолжительность отопительного периода | – | 207 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С | – | – 3,0 |

Муниципальное образование относится к климатическому району II В. Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности, а также рекреации.

Единственным источником централизованного теплоснабжения МО Тургеневское Чернского района Тульской области является котельная                                              п. Скуратовский. В иных населенных пунктах источники централизованного теплоснабжения отсутствуют, отопление децентрализованное.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО Тургеневское.

а) Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Численность постоянного населения Тульской области на 01.01.2019 г. составила 1 478,8 тыс. человек, в том числе: городского – 1219,9 тыс. чел.- 82 % и сельского –258,9 тыс. чел.- 18%

По данным Всероссийской переписи (октябрь 2010 г.) в национальном составе населения области преобладают русские – 95%.

Общая численность населения Тульской области имеет устойчивую тенденцию снижения с 1970-х годов.

Сокращение численности населения области, происходит в основном за счет естественной убыли. Среднегодовая убыль населения Тульской области более 1 % в год.

Демографические процессы, происходящие в МО, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве городов России с преобладанием русского населения. Происходит старение населения - сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции.

Численность постоянного населения МО Тургеневское Чернского района на 1 января 2020 года составляла 4490 чел.

Существующая застройка представляет собой ряд отдельных, изолированных между собой населенных пунктов, которые отличаются друг от друга уровнем застройки и обеспеченностью предприятиями соцкультбыта.

В границах поселений МО Тургеневское располагаются территории сельскохозяйственных предприятий, земли фермеров и горожан, работают небольшие предприятия, кафе и магазины.

Значительные территории индивидуальной застройки, характеризуются наличием ветхого и аварийного жилого фонда. Имеется большое количество заброшенных садовых участков.

Таблица 1.1 – Населенные пункты в составе МО Тургеневское     согласно Генеральному плану  и  численность населения

| №п/п | Наименование населенных пунктов | Человек, 2020 год | №п/п | Наименование населенных пунктов | Человек, 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Большие Борзенки | 2 | 53 | д. Черемисино | 2 |
| 2 | с. Ветрово | 9 | 54 | д. Велевашево | - |
| 3 | д. Глагольево | - | 55 | с. Полтево | 427 |
| 4 | х. Дача Рог | - | 56 | д. Овсянниково | 15 |
| 5 | д. Жерлово-Григорьево | 35 | 57 | д. Каратеево | 9 |
| 6 | д. Жерлово-Лукино | 9 | 58 | д. Семендяй | 11 |
| 7 | д. Жерлово-Петрово | 7 | 59 | д. Большая Сальница | 5 |
| 8 | пос. Живой Ключ | 1 | 60 | пос. Революции | 2 |
| 9 | пос. Жизнь | 356 | 61 | д. Козловка | - |
| 10 | д. Кальна | 15 | 62 | пос. Скуратовский | 583 |
| 11 | с. Костомарово | 3 | 63 | с. Большое Скуратово | 362 |
| 12 | д. Костомарово-Юдино | 10 | 64 | пос. Воропаевский | 271 |
| 13 | д. Лобаново | 3 | 65 | д. Гуньково | 27 |
| 14 | д. Малая Рябая | 1 | 66 | д. Ильинка | 95 |
| 15 | д. Русино | 2 | 67 | д. Филатьево | 77 |
| 16 | х. Цветной | 1 | 68 | д. Хмелевая | 2 |
| 16 | д. Черемушки | - | 69 | пос. Хрущи | 46 |
| 18 | пос. Ясное Утро | 1 | 70 | ст. Чернь | 66 |
| 19 | с. Троицкое-Бачурино | 209 | 71 | д. Долматово | 397 |
| 20 | д. Лунино | 1 | 72 | д. Александровка | 2 |
| 21 | пос. Снежедь | 13 | 73 | с. Богослово | - |
| 22 | х. Заводской | - | 74 | с. Большая Рябая | 3 |
| 23 | д. Распопово | 7 | 75 | д. Гринево | 4 |
| 24 | д. Малая Сальница | 32 | 76 | д. Каверино | - |
| 25 | с. Тшлыково | 12 | 77 | д. Калиновка | 2 |
| 26 | д. Малое Шеламово | - | 78 | с. Кудиново | 76 |
| 27 | д. Дьяково | 207 | 79 | д. Кукуевка | 4 |
| 28 | д. Большое Кондаурово | 44 | 80 | д. Льгово | 1 |
| 29 | д. Малое Кондаурово | 0 | 81 | д. Медвежка | 189 |
| 30 | д. Мошерово | 6 | 82 | д. Ползиково | 2 |
| 31 | д. Натаровка | 0 | 83 | с. Старухино | 10 |
| 32 | д. Санталово | 2 | 84 | с. Хмелины | 27 |
| 33 | д. Сальница Слободка | - | 85 | с. Шушмино | 12 |
| 34 | д. Чаплыгино | 3 | 86 | пос. Каменный Холм | 163 |
| 35 | д. Никольское | - | 87 | пос. Круглая Поляна | - |
| 36 | д. Гвоздево | - | 88 | с. Николо Вяземское | 14 |
| 37 | д. Богачевка | 1 | 89 | д. Платицино 1-е | 20 |
| 38 | д. Бежин Луг | 7 | 90 | д. Платицино 2-е | 10 |
| 39 | д. Васильевское | 12 | 91 | д. Синюково | 0 |
| 40 | д. Вязовна | 15 | 92 | пос. Толстовский | 0 |
| 41 | д. Красное Тургенево | 34 | 93 | с. Бредихино 1-е | 120 |
| 42 | д. Красная Горка | 29 | 94 | с. Бредихино 2-е | 5 |
| 43 | пос. Красный Холм | 155 | 95 | д. Бунаково | 0 |
| 44 | д. Круговая | 3 | 96 | пос. Красная Нива | 0 |
| 45 | д. Лапино | 0 | 97 | пос. Краснопрудье | 0 |
| 46 | д. Липицы | 2 | 98 | пос. Облучье | 3 |
| 47 | д. Петровское | 4 | 99 | д. Подберезово | 1 |
| 48 | пос. Новоселок | 46 | 100 | д. Сидорово | 5 |
| 49 | д. Сухотиновка | 1 | 101 | с. Спасское | 22 |
| 50 | д. Снежедь | 24 | 102 | пос. Ясный Уголок | 1 |
| 51 | д. Стекольная Слободка | 21 | 103 | д. Байденка | - |
| 52 | д. Тургенево | 52 |  | Всего | 4489 |

По данным администрации в МО Тургеневское, по состоянию на 2019 год жилищный фонд составил 132,4 тыс. кв. м, в том числе ветхий жилищный фонд 4,4 тыс. кв.м   и новое строительство 381,6 м2.

Таблица 1.2 – Данные о жилищном фонде МО Тургеневское

| Название населенного пункта | Площадь жилищного фонда | Ветхий жилищный фонд | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Скуратовский | 12113,1 | 887,6 | - |
| с. Большое Скуратово | 8083,2 | 108,7 | - |
| с. Спасское | 893,1 | - | - |
| д. Хмелевая | - | - | - |
| д. Гуньково | 286 | - | - |
| д. Ильинка | 1972,7 | 126,6 | - |
| пос. Красная Нива | - | - | - |
| пос. Ясный Уголок | - | - | - |
| д. Байденка | - | - | - |
| пос. Воропаевский | 5204,7 | 73,6 | - |
| д. Медвежка | 2962,2 | - | - |
| д. Филатьево | 2047,9 | 39,3 | - |
| пос. Хрущи | 453,6 | 413,8 | - |
| с. Бредихино-1 | 4203,8 | - |  |
| с. Бредихино-2 | 1144,1 | - | - |
| ст. Чернь | 1499 | 1104,2 | - |
| пос. Облучье | 474 | - | - |
| д. Сидорово | 937 | 21,7 | - |
| д. Подберезово | 594 | 40,0 | - |
| пос. Краснопрудье | 189 | - | - |
| д. Бунаково | - | - | - |
| пос. Каменный Холм | 5374 | - | - |
| д. Платицино-1 | 671,6 | 120,7 | - |
| д. Платицино-2 | 826,5 | - | - |
| с. Николо-Вяземское | 1042,7 | - | - |
| д. Синюково | 337,6 | - | - |
| д. Александровка | 236,6 | - | - |
| с. Шушмино | 562,3 | - | - |
| д. Гринево | 1023,6 | - | - |
| пос. Круглая Поляна | - | - | - |
| пос. Толстовский | - | - | - |
| д. Долматово | 6694,2 | - | - |
| д. Богослово | 132 | - | - |
| с. Кудиново | 2410,6 | 570,6 | - |
| д. Калиновка | 312,5 | - | - |
| д. Кукуевка | 373 | - | - |
| д. Льгово | 423 | - | - |
| д. Ползиково | 370,7 | - | - |
| д. Большая Рябая | 577,8 | - | - |
| с. Старухино | 1106,7 | - | - |
| д. Каверино | - | - | - |
| с. Хмелины | 1806,3 | - | - |
| д. Большие Борзенки | 317,7 | - | - |
| с. Ветрово | 1378 | - | - |
| д. Глагольево | - | - | - |
| х. Дача Рог | 80 | - | - |
| д. Жерлово-Григорьево | 905,8 | 67,3 | - |
| д. Жерлово-Лукино | 281,6 | - | - |
| д. Жерлово-Петрово | 497 | 67 | - |
| пос. Живой Ключ | 240 | - | - |
| пос. Жизнь | 6681,3 | - | - |
| д. Кальна | 1533,3 | - | - |
| д. Костомарово | 796 | - | - |
| д. Костомарово-Юдино | 410 | - | - |
| д. Лобаново | 754 | - | - |
| д. Малая Рябая | 304 | - | - |
| д. Русино | 576 | - | - |
| х. Цветной | 108 | - | - |
| д. Черемушки | 846 | - | - |
| д. Ясное Утро | 422 | - | - |
| с. Троицкое-Бачурино | 6253,5 | 250 |  |
| д. Лунино | 324 | - | - |
| пос. Снежедь | 698,2 | - | - |
| х. Заводской | - | - | - |
| д. Распопово | 831 | - | - |
| д. Малая Сальница | 1577,4 | - |  |
| с. Тшлыково | 1403 | - | - |
| д. Малое Шеламово | - | - | - |
| д. Дьяково | 5746,4 | - | - |
| д. Большое Кондаурово | 1727,2 | - | - |
| д. Малое Кондаурово | 435 | - | - |
| д. Мошерово | 585,9 | - | - |
| д. Натаровка | 251 | - | - |
| д. Санталово | 461,7 | - | - |
| д. Сальница Слободка | 375 | - | - |
| д. Чаплыгино | 61,5 | - | - |
| д. Никольское | 102,5 | - | - |
| д. Гвоздево | 102,5 | - | - |
| д. Богачевка | 196 | - | - |
| д. Бежин Луг | 1475,9 | - | - |
| д. Васильевское | 610 | - | - |
| д. Вязовна | 852,5 | - |  |
| д. Красное Тургенево | 1454,9 | 40 | - |
| д. Красная Горка | 565,7 | - | - |
| пос. Красный Холм | 3221,1 | - | - |
| д. Круговая | 802,4 | - | - |
| д. Лапино | 273,4 | - | - |
| д. Липицы | 612 | - | - |
| д. Петровское | 355,7 | - | - |
| пос. Новоселок | 1197 | - | - |
| д. Сухотиновка | 388 | - | - |
| д. Снежеть | 713,3 | 40 | - |
| д. Стекольная Слобода | 1659,7 | - | - |
| д. Тургенево | 1002,2 | 96 | - |
| д. Черемисино | 414 | - | - |
| д. Велевашево | 80 | - | - |
| с. Полтево | 8797,1 | 324 | - |
| д. Овсянниково | 1073,7 | - | - |
| д. Каратеево | 613,2 | - | - |
| д. Семендяй | 775 | - | - |
| д. Большая Сальница | 703,6 | - | - |
| пос. Революции | 199,1 | - | - |
| д. Козловка | - | - | - |
| Всего | 132441,1 | 4391,1 |  |

Обеспеченность жильем на душу населения в МО Тургеневское в настоящее время составляет 29,5 м2/чел, что удовлетворяет нормативу, рекомендуемой СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство.

При прогнозируемом количестве населения в поселении (4517 чел. на 1 очередь 2025 г. и 4562 чел. на расчетный срок 2040 год) достижение поставленных целей предполагает увеличение жилого фонда до 145 984 м2 к 2040 году. Учитывая современное состояние жилого фонда (132 441,1 м2) это потребует прироста за 25 лет в среднем в год 541,7 м2.

Таблица 1.3 – Планируемое увеличение жилого фонда МО Тургеневское

| Этапы проекта | Число лет | В среднем за год | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- |
| I-я очередь строительства – до 2025 г. | 10 | 306,9 | 3068,9 |
| II-я очередь строительства –2025-2040 гг. | 15 | 698,3 | 10474 |
| Расчетный срок – до 2040 г. | 25 | 541,7 | 13542,9 |

На территории МО Тургеневское функционируют:

- 3 дошкольных учреждения: общая численность мест – 96 чел., фактически занято -96 чел., коэффициент загрузки – 100 %,

- 6 общеобразовательных учреждений: общая численность мест - 869 чел., фактически занято -314 чел., коэффициент загрузки – 36,2 %, градостроительным планом МО Тургеневское до 2040г. строительство новых учреждений не предусмотрено;

- 9 учреждений здравоохранения: согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Тульской области рекомендуемая обеспеченность ФАПами составляет 1 ФАП на 300 жителей, в МО Тургеневское данная норма не соблюдается (на 2019 г. – 0,6 ФАПа на 300 жителей),

- 7 общеобразовательных учреждений: общая численность мест - 869 чел., фактически занято - 332 чел., коэффициент загрузки – 38,2 %,

- 1 спортивное учреждение,

- 5 сельских домов культуры,

- 9 библиотек,

- 2 музея,

- 8 отделений почты,

- 20 предприятий торговли.

Градостроительным планом МО Тургеневское до 2040г. строительство новых учреждений не предусмотрено.

Теплоснабжение в МО Тургеневское Чернского района осуществляется: в частных домах от печей и котлов на природном газе, общественных зданий - от одной котельной централизованной системы теплоснабжения и ИТП.

Источником централизованного теплоснабжения в МО Тургеневское является котельная п. Скуратовский для отопления СОШ, принадлежащая на праве собственности МО Чернский район, эксплуатируемая ООО Чернская тепловая компания» на основании концессионного соглашения б/н от 30.12.2016г. сроком до 2040г.

При строительстве новых жилых районов учитывается сложившаяся застройка капитального жилого фонда с ликвидацией ветхого жилья. Малоэтажная застройка формируется на базе сложившегося индивидуального жилья, заброшенных территорий садоводческих товариществ и прочих свободных и неиспользованных территорий. Структура жилых образований, заложенная в генплане, развивает и объединяет достаточно разобщенные в настоящее время населенные пункты между собой.

Теплопотребление объектов жилого и нежилого назначения, строительство которых возможно в дальнейшем, планируется от автономных индивидуальных источников теплоснабжения - автономных тепловых генераторов, использующих в качестве топлива природный газ.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

Строительство централизованных источников теплоснабжения помимо существующих не планируется.

б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

Тепловой баланс от источников централизованного теплоснабжения МО Тургеневское представлен в таблицах 1.4-1.6.

Таблица 1.4 – Баланс теплопотребления, Гкал/год

| Наименование источника тепловой энергии | Выра-ботка, Гкал | Собственные нужды | Отпуск от котельной | Покупка тепловой энергии от сторонних организаций | Отпуск в сеть | Потери тепловой энергии при ее транспортировке | Полезный отпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Скуратовский | 515 | 9 | 506 | - | 506 | 27 | 479 |

Таблица 1.5 – Полезный отпуск по группам потребителей, Гкал/год

| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуска по группам потребителей, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | бюджетные потребители |  |  |  | население | прочие |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | фед. бюд-жет | обл. бюд-жет | муниц. бюд- жет |  |  |
| Котельная п. Скуратовский | 479,23 | 479,23 | - | - | 479,23 | - | - |

Таблица 1.6 – Баланс теплоснабжения котельной п. Скуратовский, Гкал/год (с учетом задания концессионеру по концессионному соглашению б/н от 30.12.2016г.)

| № п/п | Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| 2 | Собственные нужды | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии (в том числе потери с утечкой в ВСО) | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее транспортировке (в том числе в системах потребления населения) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

в) Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Объекты, расположенные в производственных зонах, отсутствуют.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Так как в юго-восточной части администрации МО Тургеневское Чернского района   нет централизованного теплоснабжения, индивидуальные тепловые пункты и котельная находятся или в отапливаемом здании или на максимальном расстоянии 200 м от потребителя, то в данном случае все объекты теплоснабжения находятся в радиусе эффективного теплоснабжения.

б) Описание существующих и перспективных зон действия систем        теплоснабжения источников  тепловой энергии

В границах МО Тургеневское существует один источник централизованного теплоснабжения – котельная п. Скуратовский.

Таблица 2.1 – Тепловые нагрузки потребителей котельной п. Скуратовский

| № п/п | Адрес |  | Назначение здания | Год постройки | Строительный объем здания | Удельная отопительная характеристика здания |  |  | Нормативная температура внутреннего воздуха в помещениях | Коэффициент инфильтрации | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улица | Дом № |  |  | м3 | ккал/м3*ч*оС |  |  | оС |  | Гкал/час | Гкал/час |
| п. Скуратовский, блочная котельная школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1983 | 0,0000 |
| 1 | МБОУ "Большескуратовская СОШ", ул. Скуратова,27 | - | Школа | 1960 | 12523,9 |  | 0,33 | 16 |  | 0,065 | 0,1983 | 0,0000 |

в) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальная жилая застройка, общественные и коммунально-бытовые потребители оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели и электрические водонагреватели. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 15-16 Гкал/ч.

Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется превалирующим развитием систем газоснабжения и низкой плотностью тепловых нагрузок на территории поселения. Основная застройка поселения осуществлялась одно- и двухэтажными зданиями из кирпича, в последние 20 лет преобладает панельное строительство.

Индивидуальный жилищный фонд практически наполовину оборудован   внутриквартирными газовыми источниками теплоснабжения, остальные - источниками работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Для выбора видов топлива для работы теплоснабжающих устройств проведем сравнительный анализ.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид, приведенный в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок

| Величина | Размерность | Природный газ | Дизельное топливо | Мазут | Уголь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная теплота сгорания | МДж/кг | 43,56 | 43 | 40,6 | 21,7 |
| Плотность при нормальных условиях | кг/м3 | 0,73 | 843 | 950 | 1500 |
| КПД котельного оборудования | % | 92 | 90 | 90 | 85 |
| Для выработки 1 Гкал необходимо сжечь нормального топлива | кг | 104,48 | 108,19 | 114,59 | 226,99 |
| Количество нормального топлива, эквивалентного 1 т.у.т. | кг | 731,36 | 757,33 | 802,13 | 1 588,93 |
| Стоимость 1 т.у.т. полученной из нормального топлива | руб./т.у.т. | 2 998,58 | 15 108,73 | 8 823,43 | 2 033,83 |
| Стоимость нормального топлива | руб/кг | 4,1 | 19,95 | 15 | 2,58 |
| Топливная составляющая в тарифе на тепло | руб./Гкал | 428,37 | 2 158,39 | 1 718,85 | 585,63 |

Из таблицы видим, что топливная составляющая тарифа при производстве тепла на природном газе меньше, чем при производстве тепла на таких распространенных видах топлива, как мазут, уголь, дизельное топливо.

Кроме того газовое отопление имеет ряд преимуществ по сравнению с отоплением другими видами топлива:

- малая инерционность: быстрый выход на рабочий режим, скорый прогрев помещения, что располагает к гибкой манёвренности тепловых потребностей;

- высокий КПД (коэффициент полезного действия): 80% – 95%;

- отсутствие необходимости заготовки и дополнительных помещений для складирования;

- широкий температурный диапазон;

- абсолютная независимость от электроэнергии;

- работа на газу: уличного обогрева, систем кондиционирования и вентиляции, бани, уличного барбекю, защиты от насекомых, уличного и декоративного освещения;

- повышенный комфорт: возможность поддержания с высокой точностью заданной температуры (влажности, чистоты) воздуха;

- высокий уровень автоматизации;

- долговечность, надёжность и экологическая чистота системы отопления газом.

Таким образом, на основании выше перечисленного, согласно генеральному плану, а также планов развития газификации юго-восточной части администрации МО Тургеневское Чернского района, для дальнейшего развития системы теплоснабжения принимаем тепловые агрегаты, работающие на газообразном топливе.

В перспективе газификация жилых домов с установкой индивидуальных источников теплоснабжения.

Таблица 2.3 – Характеристика теплоэнергетического хозяйства социальных объектов

|  | Адрес и наименование объекта | Марка и количество котлов | Установленная мощность Гкал/ч | Размер подключенной нагрузки, Гкал/ч | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная для школы п. Скуратовский | КВГМ-0,5-2шт | 0.86 | 0,205 | газ |
| 2 | п. Скуратовский ИТП детсада | ЭПЗ-100-1шт | 0,086 | 0,086 | электроэнергия |
| 3 | п. Скуратовский ИТП СДК | ЭПЗ-100-2шт | 0,172 | 0,172 | электроэнергия |
| 4 | п. Скуратовский ИТП ФАП | ЭПЗ-100-1шт | 0,086 | 0,086 | электроэнергия |
| 5 | с. Николо-Вяземское ИТП школы | ЭПЗ-100-4 шт | 0,344 | 0,344 | электроэнергия |
| 6 | п. Воропаевский ИТП школа №2 | ЭПЗ-100-3 шт | 0,258 | 0,258 | электроэнергия |
| 7 | д. Медвежка ИТП ФАП | ЭПЗ-100-1шт | 0,086 | 0,086 | электроэнергия |
| 8 | д Долматово ИТП СДК | ЭПЗ-100-2шт | 0,172 | 0,172 | электроэнергия |
| 9 | д. Долматово ИТП школы | ЭПЗ-100-3шт | 0,258 | 0,258 | электроэнергия |
| 10 | д. Долматово ИТП детдома | ЭПЗ-100-2шт | 0,172 | 0,172 | электроэнергия |
| 11 | с. Бредихино 1-е ИТП СДК | электротены | - | - | электроэнергия |
| 12 | д. Долматово ИТП здания администрации | КСГ-10д-1 шт | 0,009 | 0,009 | газ |
| 13 | с. Полтево Административное здание | ЭПЗ-100-1шт | 0,086 | Н.д. | электроэнергия |
| 14 | Полтевский сельский дом культуры | КВ-300-1шт | 0,200 | Н.д. | уголь, дрова |
| 15 | МКОУ «Полтевский детский сад» | ЭПЗ-100-2шт | 0,172 | Н.д. | электроэнергия |
| 16 | Административное здание Бачуринского территориального органа | КВ-300-1шт | 0,200 | Н.д. | дрова, уголь |
| 17 | Троицко- Бачуринский сельский дом культуры | КВ-300-1шт | 0,200 | Н.д. | уголь, дрова |
| 18 | Административное здание Тургеневского территориального органа | КВ-300-1шт | 0,200 | Н.д. | уголь, дрова |
| 19 | МКОУ «Тургеневская средняя школа» | ЭПЗ-100-2шт | 0,172 | Н.д. | электро энергия |
| 20 | Административное здание Русинского территориального органа | КВ-300-1шт | 0,200 | Н.д. | уголь, дрова |
| 21 | МКОУ «Русинская средняя школа» | ЭПЗ-100-3шт | 0,258 | Н.д. | электро энергия |
| 22 | Русинский сельский дом культуры | ЭПЗ-100-1шт | 0,086 | Н.д. | электро энергия |

Таблица 2.4 – Характеристика теплоэнергетического хозяйства жилых домов

| Наименование населенного пункта | Жилые дом |  | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Площадь общая, кв.м | С постоянным проживанием |  | С печным теплоснабжением |  | С газовым источником теплоснабжения |  |
|  |  |  | Кол-во | Площадь общая, кв.м | Кол-во | Площадь общая, кв.м | Кол-во | Площадь общая, кв.м |
| с. Полтево | 123 | 8797,1 | 75 | 5850 | 30 | 910 | 45 | 4940 |
| д. Овсяниково | 32 | 1030,5 | 7 | 252 | 7 | 252 | 0 | 0 |
| д. Каратеево | 16 | 624,2 | 6 | 216 | 6 | 216 | 0 | 0 |
| д. Семендяй | 21 | 736,6 | 8 | 288 | 8 | 288 | 0 | 0 |
| п. Революции | 6 | 199,1 | 3 | 108 | 3 | 108 | 0 | 0 |
| д. Большая Сальница | 18 | 648 | 4 | 144 | 4 | 144 | 0 | 0 |
| п. Жизнь | 83 | 6681,3 | 77 | 6165,3 | 34 | 1415,3 | 43 | 4750 |
| д. Кальна | 34 | 1378 | 12 | 504 | 12 | 504 | 0 | 0 |
| п. Живой Ключ | 4 | 160 | 3 | 120 | 3 | 120 | 0 | 0 |
| д. Малая Рябая | 4 | 168 | 1 | 42 | 1 | 42 | 0 | 0 |
| д. Русино | 7 | 724 | 4 | 156 | 4 | 156 | 0 | 0 |
| с. Ветрово | 14 | 586 | 8 | 335 | 8 | 335 | 0 | 0 |
| д. Лобаново | 11 | 420 | 4 | 156 | 4 | 156 | 0 | 0 |
| х. Цветной | 2 | 74 | 1 | 36 | 1 | 36 | 0 | 0 |
| д. Жерлово-Григорьево | 14 | 671 | 11 | 442 | 11 | 442 | 0 | 0 |
| д. Жерлово-Петрово | 10 | 441,6 | 3 | 126 | 3 | 126 | 0 | 0 |
| д. Жерлово-Лукино | 6 | 261,6 | 3 | 130 | 3 | 130 | 0 | 0 |
| д. Костомарово | 12 | 476 | 1 | 48 | 1 | 48 | 0 | 0 |
| д. Костомарово-Юдино | 7 | 290 | 2 | 82 | 2 | 82 | 0 | 0 |
| д. Ясное Утро | 6 | 208 | 1 | 38 | 1 | 38 | 0 | 0 |
| д. Черемушки | 16 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Большие Борзенки | 6 | 190 | 2 | 52 | 2 | 52 | 0 | 0 |
| х. Дача Рог | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с.Троицкое-Бачурино | 93 | 6506,4 | 55 | 3640 | 13 | 910 | 42 | 2730 |
| д.Лунино | 10 | 324 | 2 | 65 | 2 | 65 | 0 | 0 |
| п.Снежедь | 19 | 704,3 | 7 | 260 | 7 | 260 | 0 | 0 |
| п.Распопово | 25 | 831 | 10 | 332 | 10 | 332 | 0 | 0 |
| д.Малая Сальница | 39 | 1455,3 | 17 | 1134 | 17 | 1134 | 0 | 0 |
| с.Тшлыково | 38 | 1385 | 11 | 400 | 11 | 400 | 0 | 0 |
| д.Дьяково | 76 | 5578,7 | 50 | 3670 | 12 | 1010 | 38 | 2660 |
| д.Большое Кондаурово | 26 | 1455,3 | 17 | 1134 | 13 | 854 | 4 | 280 |
| д.Малое Кондаурово | 19 | 435 | 3 | 108 | 3 | 108 | 0 | 0 |
| д. Мошерово | 23 | 585,9 | 7 | 252 | 7 | 252 | 0 | 0 |
| д. Санталово | 11 | 461,7 | 1 | 42 | 1 | 42 | 0 | 0 |
| д. Богачевка | 8 | 196 | 1 | 24 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| д. Сальница-Слободка | 15 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Натаровка | 11 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Гвоздево | 5 | 102,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Никольское | 5 | 102,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Чаплыгино | 3 | 61,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Красный Холм | 30 | 3168 | 30 | 3168 | 5 | 399,9 | 25 | 2768,1 |
| п. Новосёлок | 16 | 1210,1 | 16 | 1210,1 | 6 | 416,7 | 10 | 793,4 |
| д. Стекольная Слободка | 25 | 1645,1 | 25 | 1645,1 | 25 | 1645,1 | 0 | 0 |
| д. Тургенево | 21 | 1002,3 | 21 | 1002,3 | 9 | 418,3 | 12 | 584 |
| д. Бежин Луг | 23 | 1514,9 | 18 | 1186 | 18 | 1186 | 0 | 0 |
| д. Красное Тургенево | 24 | 1515,3 | 24 | 1515,3 | 12 | 703,2 | 12 | 812,1 |
| д. Снежедь | 12 | 713,3 | 12 | 713,3 | 12 | 713,3 | 0 | 0 |
| д. Петровское | 6 | 315,7 | 5 | 264 | 5 | 264 | 0 | 0 |
| д. Сухотиновка | 7 | 407,8 | 1 | 56 | 1 | 56 | 0 | 0 |
| д. Васильевское | 12 | 610 | 11 | 560 | 11 | 560 | 0 | 0 |
| д. Красная Горка | 11 | 565,7 | 11 | 565,7 | 11 | 565,7 | 0 | 0 |
| д. Липицы | 14 | 650,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Лапино | 7 | 273,4 | 1 | 40 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| д. Черемисино | 8 | 414 | 2 | 104 | 2 | 104 | 0 | 0 |
| д. Велевашево | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Круговая | 13 | 809 | 4 | 248 | 4 | 248 | 0 | 0 |
| д. Вязовка | 20 | 868,5 | 6 | 260 | 6 | 260 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1130 | 62025,5 | 604 | 38889,1 | 373 | 18571,5 | 231 | 20317,6 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселений указанная тенденция будет сохраняться. По территории Южной части администрации МО Тургеневское  Чернского района  проходит магистральный газопровод высокого давления, что также создает благоприятные условия для газификации поселения.

в) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии централизованного теплоснабжения представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Перспективный баланс нагрузки на отопление и горячее водоснабжения в расчетном сроке действия схемы теплоснабжения (Гкал/ч)

| Параметры | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная подключенная тепловая нагрузка на отопление | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| ГВС средн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловые потери в сетях | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Собственные нужды | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Суммарная нагрузка | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,207 | 0,215 | 0,215 |
| Установленная мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Резерв тепловой мощности источника | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,653 | 0,653 | 0,653 |
| Резерв тепловой мощности источника в % от располагаемой | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 76% | 76% | 76% |

д) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

В системе централизованного теплоснабжения МО Тургеневское присутствует один источник тепловой энергии: Котельная п. Скуратовский установленной мощностью 0,86 Гкал/ч. В иных населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования Тургеневское теплоснабжения децентрализованное.

Таблица 2.6 – Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

| Местоположение котельной | Потребители тепла | Установленная мощность источника Гкал/час | Располагаемая мощность источника Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Скуратовский | п. Скуратовский | 0,86 | 0,86 |

Значения установленной мощности в каждом году расчетного срока схемы теплоснабжения сохраняется в значении 0,86 Гкал/ч.

Так как в новые, проектируемые, застройки северной части муниципального образования Тургеневское имеют очень малую плотность, устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой каждого конкретного объекта.

е) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Установленная тепловая мощность котельной п. Скуратовский 0,86 Гкал/час – определена из установленной мощности трех водогрейных котлов КВ-ГМ-0,5-115Н – 0,86 Гкал/час.

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности котельной                       п. Скуратовский представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7  – Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности котельной п. Скуратовский

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка на отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Скуратовский | 0,86 | 0,86 | 0,198 |

ж) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Собственные нужды котельной п. Скуратовский в составляют 0,004 Гкал/ч.

з) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Котельная поселка Скуратовский расположена по адресу: Тульская область, Чернский район, п. Скуратовский, ул. А. Скуратова, д. 27 и работает на нужды отопления единственного потребителя – муниципальной школы. Котельная введена в эксплуатацию  в 2007 году и размещена в отдельно стоящем модуле. Эксплуатируется ООО «Чернская тепловая компания» на правах концессии до конца 2040 года.

Рисунок 2.1  – Котельная поселка Скуратовский

Котельная осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды на цели теплоснабжения здания школы п. Скуратовский Чернского района Тульской области. В котельной существует оборудование для производства тепловой энергии на цели ГВС, которое не используется.

Производство теплоносителя осуществляется по двухконтурной схеме:

– первый контур – котловой;

– второй контур – сетевой, на цели теплоснабжения потребителей.

Холодная вода из сети городского водопровода поступает в оборудование автоматической химводоподготовки, представленное двумя автофильтрами и баком приготовления солевого раствора марки «Гидротехинжинеринг HT-STF-0835-9000», в дальнейшем, она используется для подпитки котлового и сетевого контура. Подпитка осуществляется двумя насосами DAB KVC 25/30Т. Количество воды, поступающей в блок ХВО, регулируется клапаном-регулятором.

Первый контур – котловой воды.

Нагрев теплоносителя осуществляется в двух водогрейных котлах типа КВГМ-ГМ-0,5-115Н, оборудованных горелками Cuenod C75 GX507/8T2, работающих на природном газе, и предохранительными клапанами. Газоснабжение осуществляется от общего ввода газа. Циркуляцию в котловом контуре обеспечивают два насоса DAB BPH 120/280 50Т 0,6 кВт. В случае увеличения объема теплоносителя в связи с температурным расширением, в котельной предусмотрен расширительный бак Flexcon. Для регулирования количества греющего теплоносителя, поступающего в пластинчатые теплообменники, установлен трехходовой запорно-регулирующий клапан Honeywell.

Второй контур – сетевой системы отопления.

Нагрев теплоносителя осуществляется в двух пластинчатых теплообменниках Машимплекс BT20PHL/CDS-16/36. Циркуляция обеспечивается двумя сетевыми насосами DAB K18/500T 3 кВт.

Котельная оборудована автоматикой безопасности, устройствами пожаротушения. В 2017 году осуществлена диспетчеризация работы котельной                             п. Скуратовский.

В котельной осуществляется учет следующих ресурсов:

– электроэнергии;

– природного газа – общее потребление;

– природный газ – покотловой учет;

– холодной воды, поступающей из городского водопровода.

На котельной установлен прибор учета тепловой энергии типа ТЭМ-104, который не эксплуатируется с момента строительства котельной. Прибор учета потребления воды оборудованием ХВО – не исправен.

Принципиальная схема котельной представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2  – Принципиальная схема котельной п. Скуратовский

Таблица 2.8 – Тепловой баланс котельной п. Скуратовский

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность*, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка на отопление | ГВС макс | Тепловые потери в сетях | Собственные нужды | Суммарная подключенная нагрузка с учетом собственных нужд и тепловых потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Скура-товский | 0,86 | 0,86 | 0,198 | 0,00 | 0,013 | 0,004 | 0,215 |

Параметры основного и вспомогательного оборудования котельной п. Скуратовский представлены в таблицах 2.9-2.18.

Таблица 2.9  – Основное оборудование (котлоагрегаты)

| № п/п | Котельная | Адрес | Марка котлов | Вид выраб. Теплонос | Количество котлов |  | Мощность |  |  | КПД котла |  | Удельный расход топлива в=142,86:КПД |  | Год установки котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Снижение располагаемой мощности, шт. котлов | Одного уст. | Всех уст. | Располагаемая | Паспорт | Режимная карта | Режимная карта | Паспорт |  |
| Ед.изм. | - | - | - | пар,вода | шт. | шт. | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | % |  | кг.у.т./Гкал | кг.у.т./Гкал | год |
| 1 | Котельная п. Скура-товский | Чернский р-н, п. Скуратовский, ул. А. Скуратова , д. 27 | КВГМ 0,5-115Н | вода | 2 | 0 | 0,43 | 0,86 | 0,86 | 93 | 94,17 | 151,7 | 153,61 | 2007 |
|  |  |  | КВГМ 0,5-115Н |  |  | 0 | 0,43 |  |  |  | 93,8 | 152,3 |  | 2007 |

Таблица 2.10  – Перечень навесного электропотребляющего оборудования

| № п/п | Котельная (наименование, адрес) | Марка котла | Электропотребляющее оборудование | Мощность, кВт | Срок наработки, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Скуратовский | КВ-ГМ-0,5-115Н ст. №1 | Cuenod C75 GX507/8T2 | н.д. | 44712 |
|  |  | КВ-ГМ-0,5-115Н ст. № 2 | Cuenod C75 GX507/8T2 | н.д. | 44712 |

Таблица 2.11  – Насосное оборудование источников теплоснабжения

| Котельная | Назначение | Марка | Мощность электро двигателя, кВт | Паспортные характеристики |  |  |  |  | Год установки | Наработка, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КПД электро двигателя, % | КПД насоса, % | кол-во оборотов/мин | Напор, м | Подача, м3/ч |  |  |
| Котельная п. Скуратовский | Циркуляционный насос котла | ВРН 120/280.50Т | 0,6 | н.д. | н.д. | н.д. | 11,5 | 9,6 | н.д. | н.д. |
|  | Циркуляционный насос котла | ВРН 120/280.50Т | 0,6 | н.д. | н.д. | н.д. | 11,5 | 9,6 | н.д. | н.д. |
|  | Сетевой насос системы отопления | DAB K18/500T | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | 35 | 20 | н.д. | н.д. |
|  | Сетевой насос системы отопления | DAB K18/500T | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | 35 | 20 | н.д. | н.д. |
|  | Сетевой насос системы ГВС | Wilo MV1203-1/16/E/3-400-50-2/B 0,55 | 0,55 | н.д. | н.д. | н.д. | 7,9 | 35 | н.д. | н.д. |
|  | Сетевой насос системы ГВС | Wilo MV1203-1/16/E/3-400-50-2/B 0,55 | 0,55 | н.д. | н.д. | н.д. | 7,9 | 39 | н.д. | н.д. |
|  | Подпиточной | KVC25/30T | 0,54 | н.д. | н.д. | н.д. | 30 | 1 | н.д. | н.д. |
|  | Подпиточной | KVC25/30T | 0,54 | н.д. | н.д. | н.д. | 30 | 1 | н.д. | н.д. |

Таблица 2.12  – Фактические параметры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе на выводах из котельной

| № п/п | Наименование котельной | Давление в подающем трубопроводе на выводе из котельной (кгс/см2) | Давление в обратном трубопроводе на выводе из котельной (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная п, Скуратовский, Тульская область, Чернский район, п, Скуратовский, ул, А,Скуратова, д,27 | 3 | 2.4 |

Таблица 2.13  – Теплообменное  оборудование источников теплоснабжения

| Котельная | Назначение | Марка | Мощность, Гкал/ч (МВт) | КПД , % | Год ввода в эксплуатацию | Наработка, ч | Дата последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Скуратовский | Для нагрева системы теплоснабжения и ГВС | VT20PHL/CDS-16-36 | н.д. | н.д. | 2007 | 44720 | н.д. |
|  |  | VT20PHL/CDS-16-36 | н.д. | н.д. | 2007 | 44720 | н.д. |
|  |  | VT04PHK/CD-16/10 | н.д. | н.д. | 2007 | н.д. | н.д. |
|  |  | VT04PHK/CD-16/10 | н.д. | н.д. | 2007 | н.д. | н.д. |

Таблица 2.14  – Дымовые трубы

| № п/п | Котельная | Материал изготовления | Диаметр у основания | Диаметр у оголовка | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проведения экспертизы промбез-ти | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Скуратовский | Сталь | 377 | 377 | 2007 | н.д. | 21,4 |

Таблица 2.15  – Котловая автоматика

| № п/п | Котельная | Назначение | Марка оборудования | Исполнительный механизм (МЭО, клапан, сервопривод и т.д.) | Дата ввода в эксплуатацию | Дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Скуратовский | обеспечение безопасности и функционирования исполнительных механизмов | Cuenod C75 GX507/8T2 | сервопривод | 2007 | н.д. |

Таблица 2.16  – Общая котельная автоматика

| № п/п | Котельная | Марка оборудования | Дата ввода в эксплуатацию | Дата последних ремонтно-наладочных работ | Дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Скуратовский | Деконт КП | - | - | - |
|  |  | Контроллер РС-420 | 2017 | - | - |
|  |  | ПЭВМ с программным обеспечением "АРМ Диспетчера РС-420" и GSM-модемом ТС-65Т | 2017 | - | - |

Таблица 2.17  – ХВО

| № | Котельная | Тип ХВО | Производительность ХВО, м3час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Скуратовский | Блок ХВО(автофильтры, бак солевого раствора) Гидротехинжинеринг HT-STF-0835-9000 | 1 |

Таблица 2.18  – Приборы учета энергетических ресурсов и воды

| Наименование котельной, адрес | Прибор учета электрической энергии |  |  | Прибор учета отпускаемой тепловой энергии |  |  | Прибор учета газа |  |  | Прибор учета воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип, марка прибора учета | Дата следующей поверки | Тип, марка прибора учета |  | Дата следующей поверки | Тип, марка прибора учета |  | Дата следующей поверки | Тип, марка прибора учета |  | Дата следующей поверки |
| котельная Б. Скуратовский (котельная школы) | Меркурий 230 | 2024 г. | ТЭМ-104 (2007г.) |  | неисправно | СГ-16МТ-250 №6114466 |  | Июнь2021 г. | ВСХ-15 №267211 (2007г.) |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Комплекс СГ-ЭКВз-Т1-0,2-250/1,6 №2612052 |  | Июнь2021 г. | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Корректор ЕК260 №60312865 |  | Июнь2021 г. | - |  | - |

Тепловые сети от котельной п. Скуратовский теплоснабжения протяженностью 140,5м в 2-трубном исполнении находятся в эксплуатации ООО «Чернская тепловая компания» на правах концессии до конца 2040 года.

Параметры тепловых сетей от котельной п. Скуратовский, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, материальную характеристику, представлены в таблице 2.19.

Таблица 2.19 – Параметры эксплуатируемых тепловых сетей от котельной                          п. Скуратовский

| № п/п | Назна-чение | L, м |  | Dу, мм |  | Способ про-кладки | Год про-клад-ки | Тип теловой изоляции | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающ. | обратн. | подающ. | обратн. |  |  |  |  |
| 1 | ОТ | 125.5 | 125.5 | 100 | 100 | Непро-ходные каналы | 2007 | Маты минерало-ватные | 25.1 |
| 2 | ОТ | 15 | 15 | 100 | 100 | Надземная | 2007 | Маты минерало-ватные | 3 |
| Итого |  | 140.5 | 140.5 | - | - | - | - | - | 28.1 |

Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям котельной - зависимая. Присоединение потребителей к тепловой сети  осуществляется через индивидуальные тепловые пункты (узлы ввода).

Таблица 2.20  – Значения существующей и перспективной тепловой мощности  источников тепловой энергии нетто (имеющиеся сваедения)

| №п/п | Наименование ИТП | Установленная мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующие* | перспективные |
| 1 | ИТП административного здания | 0,086 | 0,06 | 0,06 |
| 2 | ИТП Полтевского сельский дом культуры | 0,200 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | ИТП МКОУ «Полтевский детский сад» | 0,172 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | ИТП административного здания Бачуринского территориального органа | 0,200 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | ИТП Троицко-Бачуринского сельского дома культуры | 0,200 | 0,02 | 0,02 |
| 6 | ИТП административного здания Тургеневского территориального органа | 0,200 | 0,03 | 0,03 |
| 7 | ИТП МКОУ «Тургеневская средняя школа» | 0,172 | 0,05 | 0,05 |
| 8 | ИТП Административного здания Русинского территориального органа | 0,200 | 0,015 | 0,015 |
| 9 | ИТП МКОУ «Русинская средняя школа» | 0,258 | 0,160 | 0,160 |
| 10 | ИТП Русинского сельского дома культуры | 0,086 | 0,02 | 0,02 |

* В связи с отсутствием данных по наружному объему зданий расчетные тепловые нагрузки указаны ориентировочно.

и) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие потери в тепловых сетях при передаче тепловой энергии составляют 0,013 Гкал/ч. Годовые потери тепловой энергии при полезном отпуске в 479,2 Гкал/год составляют 27 Гкал/год.

Значения перспективных потерь тепловой энергии с учетом внедрения мероприятий по перекладке тепловых сетей на современные предизолированные трубы и с учетом внутренних систем потребления потребителя представлены в таблице 2.21.

Таблица 2.21 – Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям и с учетом внутренних систем потребления потребителя, Гкал/год (с учетом задания концессионеру по концессионному соглашению б/н от 30.12.2016г.)

| Расчетный срок реализации Схемы | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии при ее транспортировке (в том числе в системах потребления населения) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Таблица 2.22 – Характеристика тепловых сетей ИТП школы с. Николо-Вяземское

| Адрес и наименование объекта | Диаметр, мм | Протяженность, м | Год ввода в эксплуатацию | Процент износа трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николо-Вяземское ИТП школы | 76 | 57м-в канале | 1989 | 85% |

Таблица 2.23- Значения существующей и перспективной тепловой мощности  источников тепловой энергии  других ИТП (имеющиеся сведения)

| Наименование ИТП | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал | Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал | Потери тепловой энергии при передаче, Гкал | Затраты на компенсацию потерь ТЭ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николо-Вяземское ИТП школы | - | - | 5,04 | - |
| ИТП административного здания | нет | нет | нет | нет |
| ИТП Полтевского сельский дом культуры | нет | нет | нет | нет |
| ИТП МКОУ «Полтевский детский сад» | 8,78 | 0,10 | 8,88 | 22,20 |
| ИТП административного здания Бачуринского территориального органа | нет | нет | нет | нет |
| ИТП Троицко-Бачуринского сельский дом культуры | нет | нет | нет | нет |
| ИТП административного здания Тургеневского территориального органа | нет | нет | нет | нет |
| ИТП МКОУ «Тургеневская средняя школа» | нет | нет | нет | нет |
| ИТП административного здания Русинского территориального органа | нет | нет | нет | нет |
| ИТП МКОУ «Русинская средняя школа» | 14,04 | 0,72 | 14,76 | 36,90 |
| ИТП Русинского сельского дома культуры | нет | нет | нет | нет |

Затраты на компенсацию тепловых потерь значительно сократятся при переводе индивидуальных источников теплоснабжения на газовое топливо, т.к. стоимость 1 Гкал, вырабатываемой газовыми котлами значительно дешевле 1 Гкал, вырабатываемой электрокотлами.

к) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Собственные нужды котельной п. Скуратовский в базовом периоде составляют 8,66 Гкал/год (0,004 Гкал/ч).

л) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и резервной тепловой мощности источника представлены в таблице 2.24.

Таблица 2.24 – Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности котельной п. Скуратовский теплоснабжения, Гкал/ч

| Параметры | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 и после-дующие годы до 2040 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарная подключенная нагрузка с учетом собственных нужд и тепловых потерь | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0,214 |
| Располагаемая мощность | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0,86 |
| Резерв тепловой мощности источника | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0,646 |
| Резерв тепловой мощности источника в % от располагаемой | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |

Таблица 2.25 – Перспективный баланс нагрузки на отопление и горячее водоснабжения в расчетном сроке действия схемы теплоснабжения (Гкал/ч)

| Параметры | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарная подключенная нагрузка с учетом собственных нужд и тепловых потерь | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 |
| Располагаемая мощность | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| Резерв тепловой мощности источника | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | 0.653 | 0.653 | 0.653 |
| Резерв тепловой мощности источника в % от располагаемой | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 76% | 76% | 76% |

м) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Информация о значениях тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемых по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не предоставлена.

Раздел 3.  Перспективные балансы теплоносителя.

а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Потребление теплоносителя на нужды ГВС – не производится, несанкционированного разбора теплоносителя из системы отопления - не допускается. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов.  Для устойчивой работы системы теплоснабжения потери должны компенсироваться на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в городе используется вода из городского водопровода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти обработку через систему ХВО.

Котельная в п. Скуратовский, отапливающая школу оснащена химводоподготовкой HYDROTECH STF 0844-9000.

Котельная школы п. Скуратовский отапливает одного потребителя и подключение других потребителей не предусматривается, поэтому значения перспективных балансов производительности водоподготовительной установки схемой теплоснабжения не рассматривается.

Таблица 3.1 – Нормативные утечки теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения (кот. п. Скуратовский), м3/год.

| Показатель | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2028 и последующие годы до 2040 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (в том числе ВСО) | м3/год | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |

Объекты социальной сферы отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения. Система теплоснабжения - зависимая. Потребление ГВС на нужды горячего водоснабжения не производится, несанкционированного разбора теплоносителя из внутридомовой системы отопления - не допускается.

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов.  Для устойчивой работы системы теплоснабжения потери должны компенсироваться в тепловых пунктах подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется вода из водопровода.

В перспективе будет переведена часть социальных объектов на газовые источники теплоснабжение. Для эффективной и надежной работы газовых котлов исходная вода должна пройти обработку через систему химводоподготовки.

Детский сад с. Полтево в 2020 году планируется перевести на газовый источник теплоснабжения. Предлагается предусмотреть в ИТП детского сада блок химводоподготовки с баком запаса химочищенной воды. Подпитку систем отопления   дома культуры (перевод на газ 2020-2021г.г.) осуществлять химочищенной водой из теплового пункта детского сада.

Школу в п. Жизнь в 2021 году планируется перевести на газовый источник теплоснабжения. Предлагается предусмотреть в ИТП школы блок химводоподготовки с баком запаса химочищенной воды. Подпитку систем отопления дома культуры (перевод на газ в 2021 г.) осуществлять химочищенной водой из теплового пункта школы.

Дом  культуры в с. Троицкое-Бачурино   в 2021-2022 гг. планируется перевести на газовый источник теплоснабжения. Предлагается предусмотреть в ИТП домов культуры блоки химводоподготовки.

Производительность водоподготовительных установок, должна покрывать утечки теплоносителя в тепловой сети и системах теплоснабжения  в номинальном режиме.

Таблица 3.2– Нормативные утечки теплоносителя (имеющиеся сведения)

| ИТП | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2021 гг. | 2022-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Полтево: |  |  |  |  |  |
| ИТП детского сада | - | - | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| ИТП школы | - | - | - | 0,008 | 0,008 |
| ИТП дома культуры | - | - | - | 0,003 | 0,003 |
| ИТОГО: | - | - | 0,006 | 0,017 | 0,017 |
| п. Жизнь |  |  |  |  |  |
| ИТП школы | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ИТП дома культуры | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| ИТОГО: | 0,011 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| с.Троицкое-Бачурино |  |  |  |  |  |
| ИТП дома культуры | - | - | - | 0,003 | 0,003 |
| Всего: | 0,022 | 0,016 | 0,022 | 0,036 | 0,036 |

б) Перспективные балансы производительности водоподготовительных      установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом МО Тургеневское Чернского района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

б) Предложения по реконструкции (техническому перевооружению) источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В отношении источников тепловой энергии централизованных систем теплоснабжения

На данный момент централизованное теплоснабжение в МО Тургеневское Чернского района Тульской области организованно от одной котельной для теплоснабжения здания школы п. Скуратовский Чернского района Тульской области.

Котельная является муниципальной собственностью и эксплуатируется ООО «Чернская тепловая компания» на праве концессии (Концессионное соглашение б/н от 30.12.2016г. между ООО «Чернская тепловая компания» и МО Чернский район.)

Тарифы на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии, тарифы на услугу горячего водоснабжения устанавливаются Комитетом Тульской области по тарифам.

На момент разработки схемы в отношении остальных потребителей на территории МО Тургеневское теплоснабжение организовано от индивидуальных источников.

В 2018 году были поставлены следующие задачи развития до 2028 года системы теплоснабжения котельной п. Скуратовский в отношении источника тепловой энергии:

1.Модернизация в 2019 году системы теплоснабжения от котельной                                          п. Скуратовский Чернского района Тульской области:

1.1. Диспетчеризация источника в п. Скуратовский

1.2. Настройка существующих КИП и А в котельной  п. Скуратовский

1.3. Наладка гидравлического режима.

2. Модернизация в 2023 году системы теплоснабжения от котельной                                        п. Скуратовский Чернского района Тульской области:

2.1. Замена котлов КВ-ГМ-0,5-115Н-2 шт.  на КВ-ГМ-0,5-115Н-2 шт. или аналог в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в котельной п. Скуратовский

2.2. Режимно-наладочные испытания котлов после монтажа оборудования в котельной п. Скуратовский.

По состоянию на дату актуализации настоящей Схемы теплоснабжения задачи развития в части диспетчеризации источника в п. Скуратовский и настройка существующих КИП и А в котельной, наладки гидравлического режима                                              п. Скуратовский выполнены в 2017 году полном объеме в рамках исполнения обязательств концессионера – ООО «Чернская тепловая компания» по концессионному соглашению от 30.12.2016г.

Предложения по будущим строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельной п. Скуратовский:

1.Модернизация в 2028 году системы теплоснабжения от котельной                                           п. Скуратовский Чернского района Тульской области:

1.1. Замена котлов КВ-ГМ-0,5-115Н-2 шт. на КВ-ГМ-0,5-115Н-2 шт. или аналог в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в котельной п. Скуратовский

С целью обеспечения надежности и качества снабжения потребителей тепловой энергией в перспективе необходима замена котлов на КВ-ГМ-0,5-115Н–2 шт. или аналог.

Ранее (в 2016 году) срок реализации мероприятия по модернизации котельной                    п. Скуратовский был определен – до конца 2023 года. В качестве гарантии реализации указанного мероприятия соответствующее обязательство было предусмотрено для концессионера в концессионном соглашении от 30.12.2016 г.

Однако результаты технического обследования, проведенного ООО «Чернская тепловая компания» (Отчет о результатах технического обследования объектов теплоснабжения, находящихся в эксплуатации ООО «Чернская тепловая компания» от 09.07.2018г.), свидетельствуют о достаточно большом запасе эксплуатационного ресурса основного оборудования котельной.

ООО «Чернская тепловая компания» отмечает, что состояние оборудование при надлежащей эксплуатации позволит выполнить плановые показатели деятельности концессионера до 2028 года.

Перенос мероприятия на более поздний срок позволит соответственно отсрочить необходимость будущих инвестиционный мероприятий в отношении котельной                                 п. Скуратовский и тем самым использовать инвестиционный потенциал составляющих тарифа более эффективно. Реализация же мероприятия ранее срока повлечет необоснованный финансовые затраты за счет источников в тарифе.

Срок реализации мероприятия по окончании остаточного срока полезного использования котлов, не позднее 2028 года, представляется наиболее целесообразным.

Ориентировочная стоимость работ по замене котлов КВ-ГМ-0,5-115Н-2 шт. на КВ-ГМ-0,5-115Н-2 шт. или аналог в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в котельной п. Скуратовский в ценах по состоянию на 4 квартал 2015 года составит 2 178,94  тыс. руб. без учета НДС на основании локального сметного расчета (ЛСР)                      № 9 (Приложение А).

Таблица 4.1  – Основное оборудование (котлоагрегаты) котельной п. Скуратовский

| Марка котлов | Вид выраб. Теплонос | Количество котлов |  | Мощность |  |  | КПД котла |  | Удельный расход топлива в=142,86:КПД |  | Год установки котлов | Остаточный срок полезного исполь-зования в сответствии с тех.обследованием ООО ЧТК 2018г., лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Снижение располагаемой мощности, шт. котлов | Одного уст. | Всех уст. | Распола-гаемая | Паспорт | Режимная карта (сентябрь 2016г.) | Режимная карта (сентябрь 2016г.) | Паспорт |  |  |
| - | пар,вода | шт. | шт. | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | % | % | кг.у.т./Гкал | кг.у.т./Гкал | год |  |
| КВГМ 0,5-115Н | вода | 2 | 0 | 0,43 | 0,86 | 0,86 | 93 | 94,17 | 151,7 | 153,61 | 2003 | 7 |
| КВГМ 0,5-115Н |  |  | 0 | 0,43 |  |  |  | 93,8 | 152,3 |  | 2003 | 7 |

1.2. Режимно-наладочные испытания котлов после монтажа оборудования в котельной п. Скуратовский.

После выполнения работ по монтажу оборудования на источнике перед запуском оборудования необходимо провести пусконаладочные работы, для того чтобы максимально облегчить работу обслуживающего персонала, продлить жизнь оборудования, избежать выпуска бракованной продукции и выполнить все требования техники безопасности.

С целью обеспечения надежности и качества снабжения потребителей тепловой энергией после замены котлов КВ-ГМ-0,5-115Н–2 шт. необходима пуско-наладка оборудования в 2028 году.

Ориентировочная стоимость работ по режимно-наладочным испытаниям котлов после их замены в 2028 году в ценах по состоянию на 4 квартал 2015 года составит 159,754 тыс. руб. без учета НДС на основании локального сметного расчета (ЛСР) № 9 (Приложение А).

В отношении источников тепловой энергии нецентрализованных систем теплоснабжения

Необходимо отметить существующие проблемы в ИТП:

-высокий удельный расход электричества на производство тепловой энергии;

-недостаточная оснащенность приборным учетом потребляемого природного газа;

-низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;

-отсутствие автоматики;

-отсутствие водоподготовки;

-критический износ трубопроводов и тепловой изоляции.

Как при перспективной застройке, так и при реконструкции существующих ИТП не предусматривается подключение к централизованным источникам, устройство автономного теплоснабжения является единственным возможным способом обеспечения потребителей отоплением и горячим водоснабжением.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Тепловые потери и затраты при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

Предусматривается реконструкция существующих ИТП школ в селе Николо-Вяземское, д. Долматово, п. Воропаевском в связи с физическим износом оборудования, с заменой электрического отопительного оборудования на блочно-модульные котельные.

Панируется модернизация теплоснабжения с установкой АОГВ, работающих на газе, следующих объектов соцкультбыта: д.  Долматово здание СДК, с. Бредихино 1-е здание СДК, с. Н. Вяземское здание СДК.

Таблица 4.2 – Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Адрес объекта/мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная школы в д. Долматово |  |  |
| 1.1 | Демонтаж существующего ИТП | шт | Гарантированное обеспечение выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования. |
| 1.2 | Разработка ПСД на установку и обвязку модульной котельной | к-т |  |
| 1.3 | Разработка ПСД на установку дымовой трубы и обвязку ее газоходами | к-т |  |
| 1.4 | Установка и обвязка модульной котельной | шт |  |
| 1.5 | Установка дымовой трубы и обвязка ее газоходами | шт |  |
| 2. | Котельная школы в с. Николо-Вяземское |  |  |
| 2.1 | Демонтаж существующего ИТП | шт | Гарантированное обеспечение выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования. |
| 2.2 | Разработка ПСД на установку и обвязку модульной котельной | к-т |  |
| 2.3 | Разработка ПСД на установку дымовой трубы и обвязку ее газоходами | к-т |  |
| 2.4 | Установка и обвязка модульной котельной | шт |  |
| 2.5 | Установка дымовой трубы и обвязка ее газоходами | шт |  |
| 3. | Котельная школы в , с. Бредихино |  |  |
| 3.1 | Демонтаж существующего ИТП | шт | Гарантированное обеспечение выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования. |
| 3.2 | Разработка ПСД на установку и обвязку модульной котельной | к-т |  |
| 3.3 | Разработка ПСД на установку дымовой трубы и обвязку ее газоходами | к-т |  |
| 3.4 | Установка и обвязка модульной котельной | шт |  |
| 3.5 | Установка дымовой трубы и обвязка ее газоходами | шт |  |
| 4. | д. Долматово ИТП здания СДК, с. Бредихино 1-е ИТП здания СДК, с. Николо- Вяземское ИТП здания СДК | шт | Гарантированное обеспечение выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования. |
| 4.1 | Разработка ПСД на замену сущ. электрических теплогенерирующих агрегатов на АОГВ и на замену оборудования, выработавшего ресурс | к-т |  |
| 4.2 | Замена сущ. электрических теплогенерирующих агрегатов на АОГВ и оборудование, замена оборудования выработавшего ресурс | шт |  |

Предусматривается поэтапный перевод объектов социальной сферы на газовые источники теплоснабжения. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии представлены в табл. 4.2.

Таблица 4.3 – Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п |  | Адрес объекта | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Полтево |  |  |  |  |  |
| 1 |  | -ИТП Дома культуры - ИТП детского сада | - разработка ПСД реконструкции теплового пункта с заменой электрических котлов на газовые - реконструкция теплового пункта | Использование более экономичного вида топлива. Установка энергоэффективного котельного оборудования и системы ХВО, устройство погодозависимой автоматики и диспетчеризации. |  |
| с. Троицкое-Бачурино |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ИТП Дома культуры | - разработка ПСД реконструкции ИТП с заменой электрических котлов на газовые - реконструкция теплового пункта | Использование более экономичного вида топлива. Установка энергоэффективного котельного оборудования и системы ХВО, устройство погодозависимой автоматики и диспетчеризации. |  |
| п. Жизнь |  |  |  |  |  |
| 3 | - ИТП Дома культуры - ИТП школы |  | - разработка ПСД реконструкции ИТП с заменой электрических котлов на газовые - реконструкция теплового пункта |  | Использование более экономичного вида топлива. Установка энергоэффективного котельного оборудования и системы ХВО, устройство погодозависимой автоматики и диспетчеризации. |

В перспективе до 2040 г. планируется перевести часть жилого фонда на индивидуальные газовые источники теплоснабжения.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах предлагается внедрить поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла устанавливается непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения будет использоваться двухконтурный газовый котел.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, в отличие с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях. Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла.

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Изменение графиков совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно в рассматриваемый период не предусмотрено.

д) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Вариант применения газопоршневых установок для совместной выработки тепловой и электрической энергии на базе существующих и вновь строящихся котельных выявляет ряд технических и экономических проблем:

- Стоимость капитального ремонта газопоршневого двигателя может достигать 60–70% от первоначальной стоимости самого агрегата – при капремонте осуществляется полная замена поршневой группы.

- Регламентные и ремонтные работы для газопоршневых установок имеют весьма частые и продолжительные временные интервалы.

- Замена моторного масла должна производиться один раз в 2–4 месяца. Одним из рекомендованных моторных масел для газопоршневых машин является Pegasus 705 (MOBIL).  Оптовая цена составляет 160–180 рублей за литр, а специальное моторное масло для газовых поршневых двигателей марки Mysella 15W–40 (Shell)– стоит 40 999 рублей за бочку объемом в 208 литров.

- Фактический расход моторного масла на 1 МВт установке «Jenbacher GE» может достигать 15 000 литров в год (при цене 180 руб./л стоимость 2,7 млн. руб/год).

- Так как моторное масло выгорает в значительных объемах, поршневые агрегаты имеют повышенный уровень вредных выбросов в атмосферу. Для соответствия требованиям по экологии, при использовании поршневых машин, необходимо строить дорогостоящие высокие дымовые трубы, с учетом уже имеющегося уровня ПДК в окружающей среде.

- Отработанное масло газопоршневых установок нельзя сбрасывать на грунт — 600 литров на 1 МВт требуют утилизации — это также постоянные расходы для владельцев электростанции.

- Один раз в 3–4 месяца требуется замена дорогостоящих свечей зажигания (100–120€ за 1 штуку). На 6 МВт электростанции на базе 4 газопоршневых агрегатов «Cummins», единовременной замены потребуют сразу 80 специальных свечей зажигания. Выполнение этого простого периодического регламента потребует внушительной суммы ~10 000€. К примеру, стоимость расходных материалов на год эксплуатации для 1 МВт  агрегата «GE Jenbacher» JMS–320 GS составляет 9 800 €.

- Периодической замене подлежат высоковольтные провода и воздушные фильтры поршневых установок.

- Содержание СО (при 15% О2) для газопоршневых двигателей находится на уровне 180–210 мг/м³, и это несмотря на наличие в выхлопном тракте «GE Jenbacher» дорогостоящей каталитической очистки уходящих газов. Для соответствия требованиям по ПДК, при использовании поршневых машин необходимо строить высокие дымовые трубы (до 100–120 метров).

- Поршневые установки при работе имеют вибрации и низкочастотный шум, распространяющийся на значительное расстояние. Доведение шума до стандартных значений возможно, но необходимы дорогостоящие решения.

- Цены на газопоршневые установки находятся в диапазоне 1300-2000€ за кВт установленной мощности при строительстве электростанции «под ключ». Стоимость основного силового генерационного оборудования в структуре цены газопоршневой электростанции составляет лишь 50-60%. Остальные деньги тратятся на массу дополнительного оборудования, проектные, строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные работы (ПНР).

Из расчетов видно, что капитальные затраты и затраты на обслуживание и ремонты поршневых установок малой мощности превышают предполагаемую прибыль от экономии средств при производстве электрической энергии. Экономическая нецелесообразность применения когенерационных установок объясняется малой единичной мощностью установки и высокой ценой на топливо (нефть). С учетом вышеуказанных доводов, применение когенерационной установки в МО Тургеневское по комбинированной выработке тепловой и электрической энергии считается нецелесообразным и далее в схеме не рассматривается.

е) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

ж) Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Для обеспечения покрытия тепловой нагрузки не требуется увеличение мощности существующих источников тепловой энергии.

Баланс источников тепловой энергии с учетом мероприятий представлен в таблице 4.4. Графическое изображение распределения нагрузки в п. Скуратовский представлено на рисунке 4.1.

Таблица 4.4  – Баланс источников тепловой энергии п. Скуратовский с учетом мероприятий, Гкал/ч

| Наименование показателя | Ед. изм. | Котельная п. Скуратовский |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котлоагрегатов | Гкал/ч | 0.86 |
| Располагаемая тепловая мощность котлоагрегатов | Гкал/ч | 0.86 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0.004 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0.005 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0.198 |
| отопление | Гкал/ч | 0.198 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0 |
| горячее водоснабжение(средняя) | Гкал/ч | 0 |
| Суммарная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь и собственных нужд) | Гкал/ч | 0.214 |
| Резерв (+)/Дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.653 |
|  | % | 76 |

Рисунок 4.1  – Диаграмма распределения тепловой нагрузки на Котельная п. Скуратовский

з) Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Для обеспечения потребителей нормативным количеством тепловой энергии предлагается утверждение температурного графика 95-70˚С, рассчитанного для климатических условий г. Тула и являющегося оптимальным.

Таблица 4.5 – Температурный график качественного регулирования отопительной тепловой нагрузки 95-70˚С при расчетной температуре наружного воздуха tн.в= –27, ˚С

| Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, °С | Температуры воды в обратном трубопроводе системы отопления, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 44,2 | 37,8 |
| 7 | 45,8 | 38,9 |
| 6 | 47,4 | 40,0 |
| 5 | 49,1 | 41,1 |
| 4 | 50,6 | 42,1 |
| 3 | 52,2 | 43,2 |
| 2 | 53,8 | 44,2 |
| 1 | 55,3 | 45,2 |
| 0 | 56,9 | 46,2 |
| -1 | 58,4 | 47,2 |
| -2 | 59,9 | 48,2 |
| -3 | 61,4 | 49,2 |
| -4 | 62,9 | 50,1 |
| -5 | 64,4 | 51,1 |
| -6 | 65,8 | 52,0 |
| -7 | 67,3 | 52,9 |
| -8 | 68,7 | 53,9 |
| -9 | 70,2 | 54,8 |
| -10 | 71,6 | 55,7 |
| -11 | 73,0 | 56,6 |
| -12 | 74,5 | 57,4 |
| -13 | 75,9 | 58,3 |
| -14 | 77,3 | 59,2 |
| -15 | 78,7 | 60,1 |
| -16 | 80,1 | 60,9 |
| -17 | 81,5 | 61,8 |
| -18 | 82,8 | 62,6 |
| -19 | 84,2 | 63,5 |
| -20 | 85,6 | 64,3 |
| -21 | 86,9 | 65,1 |
| -22 | 88,3 | 66,0 |
| -23 | 89,6 | 66,8 |
| -24 | 91,0 | 67,6 |
| -25 | 92,3 | 68,4 |
| -26 | 93,7 | 69,2 |
| -27 | 95,0 | 70,0 |

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, исходя из условий подачи тепловой энергии на отопление с температурой, обеспечивающей требуемый режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха. В связи с небольшими потерями теплоэнергии при ее передаче от источника к потребителю (малая протяженность или отсутствие тепловых сетей) рекомендуемый температурный график (85-650С) для ИТП социальных объектов представлен в таблице 4.6.

Таблица 4.6  – Температурный график сетевой воды для ИТП

| Температура, 0С |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наружного воздуха | сетевой воды |  | наружного воздуха | сетевой воды |  |  |  |
|  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод (ориентировочно) |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод (ориентировочно) |  |  |
| 8 | 40 | 34 | -10 | 68,0 | 55,5 |  |
| 7 | 41,5 | 35,5 | -11 | 70,0 | 57,0 |  |
| 6 | 43,1 | 36,5 | -12 | 71,0 | 58,0 |  |
| 5 | 44,7 | 37,5 | -13 | 73,0 | 59,0 |  |
| 4 | 46,3 | 38,5 | -14 | 75,0 | 60,0 |  |
| 3 | 47,8 | 39,5 | -15 | 76,0 | 61,0 |  |
| 2 | 49,4 | 40,6 | -16 | 78,0 | 63,0 |  |
| 1 | 51,0 | 43,0 | -17 | 79,0 | 63,5 |  |
| 0 | 52,5 | 44,6 | -18 | 81,0 | 64,0 |  |
| -1 | 54,0 | 45,5 | -19 | 82,0 | 65,5 |  |
| -2 | 55,0 | 46,0 | -20 | 84,0 | 67,0 |  |
| -3 | 57,3 | 47,5 | -21 | 85,0 | 67,5 |  |
| -4 | 59,0 | 49,0 | -22 | 85,0 | 67,0 |  |
| -5 | 60,0 | 50,0 | -23 | 85,0 | 66,5 |  |
| -6 | 62,0 | 51,0 | -24 | 85,0 | 66,0 |  |
| -7 | 64,0 | 53,0 | -25 | 85,0 | 66,0 |  |
| -8 | 65,0 | 53,5 | -26 | 85,0 | 65,4 |  |
| -9 | 67,0 | 55,0 | -27 | 85,0 | 65 |  |
| 1. Оперативное изменение температурного графика имеет право производить ответственный за ИТП |  |  |  |  |  |
| 1.1. Сильный ветер (более 5м/с) - увеличить на 1 градус |  |  |  |  |  |
| 1.2. Очень сильный ветер (более 10 м/с) - увеличить на 2 градуса |  |  |  |  |  |
| 1.3. Тихая солнечная погода - уменьшить на 2 градуса |  |  |  |  |  |
| 2. Корректировка температуры производится каждые 2 часа работы (четные часы) |  |  |  |  |  |

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности, сведены в таблицу 4.7.

Таблица 4.7 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная для школы п.Скуратовский | 0,860 | 0,860 |
| 2 | п. Скуратовский ИТП детсада | 0,086 | 0,086 |
| 3 | п. Скуратовский ИТП СДК | 0,172 | 0,172 |
| 4 | п. Скуратовский ИТП ФАП | 0,086 | 0,086 |
| 5 | с. Николо-Вяземское ИТП школы | 0,344 | 0,344 |
| 6 | п. Воропаевский ИТП школа №2 | 0,258 | 0,258 |
| 7 | д. Медвежка ИТП ФАП | 0,086 | 0,086 |
| 8 | Д. Долматово ИТП СДК | 0,172 | 0,172 |
| 9 | д. Долматово ИТП школы | 0,258 | 0,258 |
| 10 | д. Долматово ИТП детдома | 0,172 | 0,172 |
| 11 | с. Бредихино 1-е ИТП СДК | - | 0,086 |
| 12 | д. Долматово ИТП здания администрации | 0,009 | 0,009 |
| 13 | ИТП административного здания | 0,086 | 0,086 |
| 14 | ИТП Полтевский сельского дома культуры | 0,200 | 0,086 |
| 15 | ИТП МКОУ «Полтевский детский сад» | 0,172 | 0,110 |
| 16 | ИТП Административного здания Бачуринского территориального органа | 0,200 | 0,200 |
| 17 | ИТП Троицко-Бачуринского сельского дома культуры | 0,200 | 0,041 |
| 18 | ИТП административного здания Тургеневского территориального органа | 0,200 | 0,200 |
| 19 | ИТП МКОУ «Тургеневская средняя школа» | 0,172 | 0,172 |
| 20 | ИТП административного здания Русинского территориального органа | 0,200 | 0,200 |
| 21 | ИТП МКОУ «Русинская средняя школа» | 0,258 | 0,163 |
| 22 | ИТП Русинского сельский дома культуры | 0,086 | 0,035 |

В таблице 4.8 представлен перспективный тепловой баланс источников централизованного теплоснабжения в МО Тургеневское Чернского района Тульской области.

Таблица 4.8 – Перспективный тепловой баланс котельной п. Скуратовский с учетом мероприятий, Гкал/ч

| Параметры | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная подключенная тепловая нагрузка на отопление | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 |
| Тепловые потери в сетях | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Собственные нужды | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Суммарная нагрузка | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.207 | 0.207 | 0.207 |

к) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Исходя из географического положения и климатического расположения в МО Тургеневское Чернского района Тульской области ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен. В связи с этим ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусмотрен.

л) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

В таблице 4.9 представлены данные о видах топлива на источниках в МО Тургеневское Чернского района Тульской области.

Таблица 4.9 – Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии централизованных систем теплоснабжения в МО Тургеневское

| № п/п | Источник | Основной вид топлива | Вид резервного топлива | Вид аварийного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Скуратовский | Природный газ | Нет | Нет |

В отношении ИТП см. таблицу 2.3.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не предусмотрено.

в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения)

Строительство перемычек не предусмотрено в рамках реконструкции схемы теплоснабжения, т.к. котельная является единственным теплогенерирующим объектом централизованного теплоснабжения населенного пункта.

г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Развитие систем теплоснабжения и строительство тепловых сетей в МО Тургеневское Тульской области по данным, полученным от теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, велось без выполнения проектного обоснования, с низким качеством или отсутствием проведения гидравлических расчетов.

В отношении тепловых сетей централизованных систем теплоснабжения

В 2016 году задачи развития систем теплоснабжения до 2028 года в части тепловых сетей предусматривали строительство (реконструкцию) всех тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Данное мероприятие позволит снизить потери тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке и обеспечить надежность систем теплоснабжения.

По состоянию на дату актуализации настоящей Схемы теплоснабжения существующие трубопроводы в целом находятся в удовлетворительном состоянии.

В системе теплоснабжения котельной п. Скуратовский эксплуатируется 0,1405 км тепловых сетей. Год строительства – 2007. К 2018 году их износ составляет порядка 37%.

Ранее (в 2016 году) срок реализации мероприятия по реконструкции тепловых сетей от котельной п. Скуратовский был определен – до конца 2028 года. В качестве гарантии реализации указанного мероприятия соответствующее обязательство было предусмотрено для концессионера в концессионном соглашении от 30.12.2016г.

Однако результаты технического обследования, проведенного ООО «Чернская тепловая компания» (Отчет о результатах технического обследования объектов теплоснабжения, находящихся в эксплуатации ООО «Чернская тепловая компания» от 09.07.2018г.), свидетельствуют о достаточно большом запасе эксплуатационного ресурса тепловых сетей от котельной п. Скуратовский.

ООО «Чернская тепловая компания» отмечает, что состояние тепловых сетей при надлежащей эксплуатации позволит выполнить плановые показатели деятельности концессионера до 2037 года.

Перенос мероприятия на более поздний срок позволит соответственно отсрочить необходимость будущих инвестиционный мероприятий в отношении тепловых сетей и тем самым использовать инвестиционный потенциал составляющих тарифа более эффективно. Реализация же мероприятия ранее срока повлечет необоснованный финансовые затраты за счет источников в тарифе.

Срок реализации мероприятия - по окончании остаточного срока полезного тепловых сетей, не позднее 2037 года, представляется наиболее целесообразным.

Характеристика существующих сетей отопления от котельной п. Скуратовский представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1  – Характеристика сетей отопления от котельной п. Скуратовский

| №№ СЦТ | Тип прокладки сетей | Диаметр трубопровода, Дн, мм | Длина тепло-трассы, L, м | Длина трубопровода, 2L, м | Мат.характеристика сети М, м2 | Теплоизо-ляционный материал | Год ввода в экспл. | Средняя глубина заложения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | М = Дн * 2L |  |  |  |
| Котельная п. Скуратовский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Надземная | 108 | 15.0 | 30.0 | 3.24 | мин.вата | с 2007 |  |
|  | Подземная | 108 | 125.5 | 251.0 | 27.11 | мин.вата | с 2007 | 1.5 |
|  | ВСЕГО: |  | 140.5 | 281.0 | 30.35 |  |  |  |

Планируется строительство тепловых сетей от котельной п. Скуратовский в  не позднее 2037 года. Строительство подземных теплопроводов предлагается производить бесканально с использованием стальных труб с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией, имеющей достаточно низкие (на уровне 2%) тепловые потери и полиэтиленовой оболочкой.

Финансовые потребности на строительство и реконструкцию тепловых сетей посчитаны в 2016 году по нормативам цен из «Государственного сметного норматива НЦС 81-01-2014».

Согласно Приложению № 17 к приказу Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от «28» августа 2014 г. № 506/пр применяется коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Тульская область) для наружных тепловых сетей равный 0,91.

Для прокладки трубопроводов в застроенной части города применяются повышающий коэффициент 1,06 к расценкам таблицы 13-05-001 «Государственного сметного норматива НЦС 81-01-2014».

В «Государственном сметном нормативе НЦС 81-01-2014 Часть 13. Наружные тепловые сети» предусмотрен показатель стоимости для двухтрубной тепловой сети с одинаковым диаметром подающего и обратного трубопроводов.

Для пересчета стоимости в уровень цен по состоянию на 1 квартал 2016 года применяется индекс-дефлятор равный 1,2279, принятый в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (разработан Минэкономразвития России).

Стоимость строительства сетей отопления от котельной п. Скуратовский в изоляции ППУ представлена в таблице 5.3.

Таблица 5.2 – Стоимость строительства сетей отопления от котельной п. Скуратовский в изоляции ППУ в п. Скуратовский, тыс. рублей без НДС

| № п/п | Способ прокладки тепловой сети | Наименование работ | Длина участка, км в двухтрубном исчислении | Цена по состоянию на 1 кв. 2016 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземная | Замена сетей диаметром 100 мм | 0.1255 | 1 657,47 |
| 2 | Надземная | Замена сетей диаметром 100 мм | 0.015 | 91,57 |
| ИТОГО по сетям Котельной п. Скуратовский |  |  | 0.1405 | 1 749,04 |

В отношении тепловых сетей нецентрализованных систем теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения сведены в Таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. |  | Цели реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Николо-Вяземское котельная школы |  |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД на строительство сетей Д76 от новой блочно-модульной котельной до существующих сетей потребителя | к-т | Подключение новой блочно-модульной котельной к существующим сетям |  |
| 1.2 | Строительство сетей Д76 от новой блочно-модульной котельной до старых сетей потребителя | п.м. |  |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт Д76 существующей сети отопления с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции |  | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа. |  |
| 2 | д. Долматово котельная школы |  |  |  |
| 2.1 | Разработка ПСД на строительство сетей Д76 от новой блочно-модульной котельной до существующих сетей потребителя | к-т | Подключение новой блочно-модульной котельной к существующим сетям |  |
| 2.2 | Строительство сетей Д76 от новой блочно-модульной котельной до старых сетей потребителя | п.м. |  |  |
| 3 | п. Воропаевский котельная школы |  |  |  |
| 3.1 | Разработка ПСД на строительство сетей Д76 от новой блочно-модульной котельной до существующих сетей потребителя | К-т | Подключение новой блочно-модульной котельной к существующим сетям |  |
| 3.2 | Строительство сетей Д76 от новой блочно-модульной котельной до старых сетей потребителя | П.м. |  |  |

Капитальный ремонт существующих подземных теплопроводов предлагается производить в существующих ЖБ лотках с засыпкой их песком с использованием стальных труб с пенополимерминеральной (ППМ) изоляцией, имеющей достаточно низкие (на уровне 2%) тепловые потери.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Согласно п. 4.1 СНиП II-35-76 «Котельные установки» Виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями.

В соответствии с пунктом 1.12 СНиП СНиП II-35-76 «Котельные установки» котельные по надежности отпуска потребителям относятся:

- к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории – остальные котельные.

Все котельные находящиеся на территории поселения относятся к котельным второй категории, не требующих индивидуальных резервных источников тепла.

В связи с заменой существующего отопительного оборудования (твердотопливного и электрического) объектов соцкультбыта на газовое, перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива сведены в таблицу 6.1.

Таблица 6.1 – Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

| Наименование котельной, адрес | Предполагаемый расход газового топлива м3/ч | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Долматово котельная школы | 19 | нет | нет |
| с. Николо-Вяземское котельная школы | 20 | нет | нет |
| п. Воропаевский котельная школы | 22 | нет | нет |

Для составления перспективного топливного баланса в качестве характерной температуры принята температура наружного воздуха для проектирования системы отопления. В соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» для Южной части администрации МО Тургеневское Чернского района ее значение составляет  -27 0С.

Расчеты часовых  и годовых перспективных расходов топлива для каждого ИТП по этапам планируемого периода, представлены в таблицах  6.1-6.6.

Таблица 6.2  – Расчетный расход топлива (газ) при температуре наружного воздуха -27 °С, м3/ч

| Наименование ИТП | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2021 гг. | 2022-2028 гг. | резервное топливо | аварий-ное топ- ливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Полтево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП дома культуры | - | - | - | - | 5,6 | 5,6 | нет | нет |
| ИТП детского сада | - | - | - | 12,5 | 12,5 | 12,5 | нет | нет |
| п. Жизнь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП дома культуры | - | - | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | нет | нет |
| ИТП школы | - | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | нет | нет |
| с. Троицкое-Бачурино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП дома культуры | - | - | - | - | 2,8 | 2,8 | нет | нет |
| ВСЕГО: | - | 22,2 | 33,7 | 46,2 | 54,6 | 54,6 |  |  |

Таблица 6.3  – Годовой расход топлива (газ), тыс.м3/год.

| Наименование ИТП | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2021 гг. | 2022-2028 гг. | резервное топливо | аварий-ное топ- ливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Полтево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП дома культуры | - | - | - | - | 13,8 | 13,8 | нет | нет |
| ИТП детского сада | - | - | - | 31,1 | 31,1 | 31,1 | нет | нет |
| п. Жизнь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП дома культуры | - | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | нет | нет |
| ИТП школы | - | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | нет | нет |
| с. Троицкое-Бачурино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП дома культуры | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | нет | нет |
| ВСЕГО: | - | 53,8 | 83,8 | 114,9 | 129,4 | 129,4 |  |  |

Таблица 6.4  – Расчетный расход топлива (уголь) при температуре наружного

воздуха -27 °С, кг.

| Наименование ИТП | 2015 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2019-2021 гг. | 2022-2028 гг. | резервное топливо | аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Полтево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП дома культуры | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | нет | нет |
| с. Троицкое-Бачурино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП дома культуры | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | нет | нет |
| ИТП адм. здания | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | нет | нет |
| д. Тургенево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП адм. здания | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | нет | нет |
| п. Жизнь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП адм. здания | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | нет | нет |
| ВСЕГО: | 37 | 37 | 37 | 37 | 20 | 20 |  |  |

Таблица 6.5  – Годовой расход топлива (уголь), т.

| Наименование ИТП | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2019-2021 гг. | 2022-2028 гг. | резервное топливо | аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Полтево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП дома культуры | 27 | 27 | 27 | 27 | - | - | нет | нет |
| с. Троицкое-Бачурино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП дома культуры | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | нет | нет |
| ИТП адм. здания | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | нет | нет |
| д. Тургенево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП адм. здания | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | нет | нет |
| п. Жизнь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП адм. здания | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | нет | нет |
| ВСЕГО: | 92 | 92 | 92 | 92 | 51 | 51 |  |  |

Таблица 6.6  – Расчетный часовой расход электроэнергии при температуре наружного воздуха -27 °С, кВт.

| Наименование ИТП | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2021 гг. | 2022-2028 гг. | резервное топливо | аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Полтево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП адм. здания | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | нет | нет |
| ИТП школы | 107 | 107 | 107 | 107 | - | - | нет | нет |
| ИТП детского сада | 107 | 107 | 107 | - | - | - | нет | нет |
| ИТП амбулатории | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | нет | нет |
| д. Тургенево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП школы | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | нет | нет |
| п. Жизнь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП школы | 190 | - | - | - | - | - | нет | нет |
| ИТП дома культуры | 24 | 24 | - | - | - | - | нет | нет |
| ВСЕГО: | 579 | 389 | 365 | 258 | 151 | 151 |  |  |

Таблица 6.7  – Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт.

| Наименование ИТП | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 -2021 гг. | 2022-2028 гг. | резервное топливо | аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Полтево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП адм. здания | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | нет | нет |
| ИТП школы | 266 | 266 | 266 | 266 | - | - | нет | нет |
| ИТП детского сада | 266 | 266 | 266 | - | - | - | нет | нет |
| ИТП амбулатории | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | нет | нет |
| д. Тургенево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП школы | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | нет | нет |
| п. Жизнь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП школы | 472 | - | - | - | - | - | нет | нет |
| ИТП дома культуры | 60 | 60 | - | - | - | - | нет | нет |
| ВСЕГО: | 1414 | 942 | 882 | 616 | 350 | 350 |  |  |

Для составления перспективного топливного баланса в качестве характерной температуры принята температура наружного воздуха для проектирования системы отопления. В соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» для п. Скуратовский ее значение составляет   -27 0С.

Низшая теплота сгорания природного газа в годы, предшествующие базовому периоду, составляет 7900 ккал/кг. Низшая теплота сгорания природного газа в паспорте качества топлива на 2016 год представлена в размере 8204 ккал/кг.

Расчеты годовых перспективных расходов топлива для источника тепла по этапам планируемого периода (с учетом эффективности внедрения мероприятий) котельной п. Скуратовский, представлены в таблице 6.8.

Таблица 6.8  – Расчетный годовой расход топлива (газ)

| Показатель | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность в топливе на выработку | тут/ год | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 |
| Удельный расход топлива на отпуск | кг у.т./ Гкал | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 162,7 | 162,7 |
| Удельный расход топлива на выработку | кг у.т./ Гкал | 160,52 | 160,52 | 160,52 | 161,72 | 161,72 | 161,72 | 161,72 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 156,45 | 156,45 | 156,45 | 156,45 | 156,45 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 159,94 | 159,94 |
| Потребность в топливе на выработку | тыс.м3/год | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 |
| Удельный расход топлива на выработку | м3/ Гкал | 142,23 | 142,23 | 142,23 | 143,30 | 143,30 | 143,30 | 143,30 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 138,62 | 138,62 | 138,62 | 138,62 | 138,62 | 139,66 | 139,66 | 139,66 | 139,66 | 139,66 | 141,72 | 141,72 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

В отношении централизованных систем теплоснабжения

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию (модернизацию) котельной п. Скуратовский сведены в таблицы 7.1-7.2.

Таблица 7.1 – Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение котельной п. Скуратовский

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Объем вводимых, реконструируемых, модернизуемых мощностей | Цена по состоянию на 1 кв. 2016 г., тыс. руб. без НДС | Год реали-зации меро-приятия | Обосно-вание стоимости меро-приятия | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Скуратовский МО Тургеневское Чернского района Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация системы теплоснабжения от котельной п. Скуратовский Чернского района Тульской области | источник | 1 | 2338,694 | 2028 | - | Прило-жение А |
| 1.1 | Замена котлов КВ-ГМ-0,5-115Н-2 шт. на КВ-ГМ-0,5-115Н-2 шт. или аналог в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в котельной п. Скуратовский | котел | 2 | 2 178.94 | 2028 | ЛСР №9 | Прило-жение А |
| 1.2 | Режимно-наладочные испытания котлов после монтажа оборудования в котельной п. Скуратовский | котел | 2 | 159.754 | 2028 | ЛСР №9 | Прило-жение А |
| Итого |  |  |  | 2338,694 |  |  |  |

Таблица 7.2 – Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение котельной п. Скуратовский по годам реализации

| № п/п | Наименование работ | Год реализации |  |  | Всего в ценах по состоянию на 1 кв. 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-2027 | 2028 | 2029-2040 |  |
| п. Скуратовский МО Тургеневское Чернского района Тульской области |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация системы теплоснабжения от котельной п. Скуратовский Чернского района Тульской области |  | 2338,70 |  | 2338,70 |
| 1.1 | Замена котлов КВ-ГМ-0,5-115Н-2 шт. на КВ-ГМ-0,5-115Н-2 шт. или аналог в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в котельной п. Скуратовский |  | 2178,94 |  | 2 178.94 |
| 1.2 | Режимно-наладочные испытания котлов после монтажа оборудования в котельной п. Скуратовский |  | 159,754 |  | 159.75 |
| Всего |  |  | 2338,70 |  | 2338,70 |

В отношении  нецентрализованных систем теплоснабжения

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение индивидуальных источников тепловой энергии и тепловых пунктов в 2019-2028 гг. сведены в таблицы 7.3-7.5.

Таблица 7.3 – Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии (д. Долматово, с. Николо-Вяземское, п. Воропаевский, с. Бредихино)

| № п/п | Мероприятие | Ед изм | Цели реализации | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Котельная школы д. Долматово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД на установку и обвязку модульной котельной 0,3 МВт, монтаж и обвязка модульной котельной | шт | Гарантированное обеспечение выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701.2 | Текущий ремонт котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 50 |
| 1.3 | Капитальный ремонт Д76 сетей теплоснабжения с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Текущий ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 2 | Котельная школы с. Николо-Вяземское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка ПСД на установку и обвязку модульной котельной 0,4 МВт, монтаж и обвязка модульной котельной | шт | Гарантированное обеспечение выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования. |  |  |  |  |  |  | 560 2250 |  |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт Д76 сетей теплоснабжения с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |  |  | 110 |  |  |  |  | 68 |  |  |
| 3 | Котельная школы №2 п. Воропаевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка ПСД на установку и обвязку модульной котельной 0,3 МВт, монтаж и обвязка модульной котельной | шт | Гарантированное обеспечение выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 1840 |  |
| 3.3 | Капитальный ремонт Д76 сетей теплоснабжения с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  | 68 |
| 4 | с. Бредихино-1е ИТП СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка ПСД и монтаж АОГВ с насосной группой | шт | Гарантированное обеспечение выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования. |  |  | 55 | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Долматово ИТП СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка ПСД и монтаж АОГВ с насосной группой | шт | Гарантированное обеспечение выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 6 | с. Николо -Вяземское ИТП СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка ПСД и монтаж АКГВ с насосной группой | шт | Гарантированное обеспечение выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования. |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по годам: 6486 |  |  |  |  | 235 | 350 |  | 2810 | 5310 | 68 | 2590 | 133 |

Таблица 7.4 – Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (Южная часть)

| № | Наименование ИТП | Мощность котельной, Гкал/ч (МВт) | Планируемое начало работ | Планируемые мероприятия | Размер инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Полтево |  |  |  |  |  |
| 1 | ИТП дома культуры | 0,086(0,1) | 2020-2021 г. | реконструкция котельной | 750,0 |
| 2 | ИТП детского сада | 0,11(0,126) | 2020 г. | реконструкция котельной | 800,0 |
| п. Жизнь |  |  |  |  |  |
| 4 | ИТП дома культуры | 0,172 (0,040) | 2021 г. | реконструкция котельной | 400,0 |
| 5 | ИТП школы | 0,163 (0,190) | 2020 г. | реконструкция котельной | 1000,0 |
| 6 | с. Троицкое-Бачурино |  |  | реконструкция котельной |  |
| 7 | ИТП дома культуры | 0,041(0,048) | 2017-2021 г | реконструкция котельной | 400,0 |

Таблица 7.5 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии. тыс. руб. (Южная часть)

| Наименование ИТП | 2019 г. | 2020-2021 г.г. | 2022-2023 г.г. | 2024-2025 г.г. | 2026-2027 гг. | 2028 г. | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Полтево |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП дома культуры | 0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,0 |
| ИТП детского сада | 0 | 0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 |
| п. Жизнь |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП дома культуры | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |
| ИТП школы | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| с. Троицкое-Бачурино |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП дома культуры | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 |
| Общий итог | 0 | 1750,0 | 1200,0 | 400,0 | 0 | 0 | 3350,0 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2016 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей от котельной п. Скуратовский сведены в таблицы 7.6-7.7.

Таблица 7.6 – Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей от котельной п. Скуратовский

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Объем вводимых, реконструи-руемых, модернизуемых мощностей | Цена по состоя-нию на 1 кв. 2016 г., тыс. руб. без НДС | Год реализации мероприятия | Обосно-вание стоимости меро-приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |
| п. Скуратовский МО Тургеневское Чернского района Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей отопления котельной п. Скуратовский | км в двухтрубном исчислении | 0.141 | 1 749.04 | 2037 | НЦС 81-02-13-2014 |
| 1.1 | в т.ч. проектные работы |  |  | 174.90 |  |  |
| 1.2 | СМР, ПНР, оборудование, транспортные и складские расходы |  |  | 1 574.14 |  |  |

Таблица 7.7 – Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей от котельной                        п. Скуратовский по годам реализации мероприятий, тыс. рублей без НДС

| № п/п | Наименование работ | Год реализации |  |  | Всего в ценах по состоянию на 4 кв. 2015 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-2036 | 2037 | 2038-2040 |  |
| п. Скуратовский МО Тургеневское Чернского района Тульской области |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей отопления котельной п. Скуратовский |  | 1749,04 |  | 1749,04 |

в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в рассматриваемый период не предусмотрены.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей     организации

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

- определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленными Правительством Российской Федерации.

- критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа  исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования  (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны её деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о её принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-  размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о её принятии.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время Общество с ограниченной ответственностью «Чернская тепловая компания» (ОГРН 1127154038846, ИНН 7132501038) отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

      - владеет на праве концессии (в соответствии с Концессионным соглашением б/н от 30 декабря 2016 года, заключенным с Муниципальным образованием Чернский район)100% тепловых сетей и тепловых мощностей источников централизованного теплоснабжения в МО р.п. Чернь;

      - способно в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения: предприятие обладает техническими возможностями и квалифицированным персоналом по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами;

      - при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а)  заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Рассмотрев и проанализировав информацию по организациям, осуществляющим выработку тепла в МО Чернский район Тульской области, и проведя оценку их деятельности на соответствие критериям, установленным для единой теплоснабжающей организации, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Федеральным закономот 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также руководствуясь Уставом муниципального образования Чернский район администрацией МО р.п. Чернь постановлением № 782 от 10.11.2017 администрацией МО Чернский район присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования Чернский район обществу с ограниченной ответственностью «Чернская тепловая компания».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Так как теплоснабжение жилищного фонда и социальных объектов осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения, то нагрузка на каждый источник теплоснабжения соответствует потребности в тепле отапливаемого здания.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны. Котельная п. Скуратовский является единственным источником централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании Тургеневское.

Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Не выявлены.

Раздел 11. Заключение

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Реализация комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации затрат.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, при производстве тепла индивидуальными теплогенераторами, является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения, указанная тенденция будет сохраняться.

Нельзя забывать о сокращении, с каждым годом, доступных мировых запасов газа. Мы продолжаем потреблять столько, сколько предлагают законы свободного рынка (то есть больше, чем позволяют ресурсы земли) с соответствующим экономическим ростом и экологическим истощением.

Учитывая, что Генеральным планом МО Тургеневское Чернского района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, и теплоснабжение перспективных объектов предлагается осуществить от автономных источников, предлагается провести мероприятия по энергосбережению у потребителей.

Таблица 11.1 – Перечень возможных мероприятий по энергосбережению у потребителей тепловой энергии

| Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Теплоизоляция наружных ограждающих конструкций | Сокращение тепловых потерь потребителя, как следствие меньшее теплопотребление |
| Установка энергосберегающего остекления | Сокращение тепловых потерь потребителя, как следствие меньшее теплопотребление |
| Установка теплоотражающего экрана (или алюминиевой фольги) на стену за радиатором отопления | Повышение температуры в помещении на 1 градус |
| Установка солнечных коллекторов | Экологически чистый источник тепловой энергии. По данным могилевского технопарка, потребность одного человека в горячей воде обеспечиваются солнечным коллектором площадью 1,3 кв. метра. Установка солнечного коллектора площадью от 8 до 15 квадратных метров позволяет обеспечить горячее водоснабжение и отопление в доме на 1-2 семьи в условиях умеренного климата. |
| В качестве теплогенерирующих установок использование тепловых насосов | Экологически чистый источник тепловой энергии |
| Использование рекупереторов тепла | В зависимости от конструкции, рекуператоры могут вернуть в дом до 85% тепла отводимого воздуха. То есть теплопотери, связанные с воздухообменом, сокращаются в целом с 25% до 1,5 - 3% |
| Промывка внутренних систем отопления | Теплоотдача системы повышается от 25 до 50%. Экономия теплоносителя составляет более 30%. В помещениях повышение температуры происходит на 5–10º C. Срок эксплуатации систем продлевается на 10–15 лет |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Обоснование стоимости мероприятий

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на замену котлов КВГМ-0,5-115Н в котельной п. Скуратовский МО Тургеневское по адресу: Тульская область, Чернский район, п. Скуратовский, ул. А. Скуратова, д. 27, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Договор № от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2 338.700 | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда: |  |  | 111.755 | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 590.450 | чел.-час |
| Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправочные к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Индексы пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Затраты труда рабочих чел.-час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтаж существующего теплогенерирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм06-01-065-01 | Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 4,65 МВт (4 Гкал/ч) | 1 т | 2.2 | 5 957.54 |  |  | ТЕРм06-01-065-01 |  | 54.34 1.39 |
|  |  | # ЗП |  |  | # 439.17 | # 0.5 | # 483.00 | # 16.32 | # 7 884.00 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 259.16 | # 0.5 | # 285.00 | # 4.95 | # 1 411.00 |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 15.90 | # 0.5 | # 17.00 | # 16.32 | # 285.00 |  |
|  |  | # МР |  |  | # 5 259.21 | # 0 |  | # 5.04 |  |  |
|  |  | # НР от ФОТ | # % | # 80 |  |  | # 400.00 | # 68=80*0.85 | # 5 555.00 |  |
|  |  | # СП от ФОТ | # % | # 60 |  |  | # 300.00 | # 48=60*0.8 | # 3 921.00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 1 468.00 |  | 18 771.00 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 295.00 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 555.00 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 921.00 |  |
| Итоги по разделу 1 Демонтаж существующего теплогенерирующего оборудования : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 771.00 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 771.00 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 884.00 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 411.00 |  |
| в том числе заработная плата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 285.00 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 555.00 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 921.00 |  |
| Итого по разделу 1 Демонтаж существующего теплогенерирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 771.00 |  |
| Раздел 2. Монтаж и пусконаладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм06-01-065-01 | Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 4,65 МВт (4 Гкал/ч) | 1 т | 2.2 | 5 957.54 |  |  | ТЕРм06-01-065-01 |  | 108.68 2.77 |
|  |  | # ЗП |  |  | # 439.17 |  | # 966.00 | # 16.32 | # 15 768.00 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 259.16 |  | # 570.00 | # 4.95 | # 2 822.00 |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 15.90 |  | # 35.00 | # 16.32 | # 571.00 |  |
|  |  | # МР |  |  | # 5 259.21 |  | # 11 571.00 | # 5.04 | # 58 314.00 |  |
|  |  | # НР от ФОТ | # % | # 80 |  |  | # 801.00 | # 68=80*0.85 | # 11 111.00 |  |
|  |  | # СП от ФОТ | # % | # 60 |  |  | # 601.00 | # 48=60*0.8 | # 7 843.00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 14 509.00 |  | 95 858.00 |  |
| 3 | ТЕРп07-02-001-01 | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч | 1 котел | 2 | 2 617.37 |  |  | ТЕРп07-02-001-01 |  | 409.7 |
|  |  | # ЗП |  |  | # 2 617.37 |  | # 5 235.00 | # 16.32 | # 85 431.00 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  | # 16.32 |  |  |
|  |  | # МР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # НР от ФОТ | # % | # 65 |  |  | # 3 403.00 | # 55=65*0.85 | # 46 987.00 |  |
|  |  | # СП от ФОТ | # % | # 40 |  |  | # 2 094.00 | # 32=40*0.8 | # 27 338.00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10 732.00 |  | 159 756.00 |  |
| 4 | ФЕРм06-01-012-01 | Горелка газомазутная, масса: 0,07 т | 1 т | 0.07 | 5 979.53 |  |  | ФЕРм06-01-012-02 |  | 11.55 2.02 |
|  |  | # ЗП |  |  | # 1 707.75 |  | # 120.00 | # 12.37 | # 1 479.00 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 4 079.52 |  | # 286.00 | # 5.43 | # 1 551.00 |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 388.80 |  | # 27.00 | # 12.37 | # 337.00 |  |
|  |  | # МР |  |  | # 192.26 |  | # 13.00 | # 8.88 | # 119.00 |  |
|  |  | # НР от ФОТ | # % | # 80 |  |  | # 118.00 | # 68=80*0.85 | # 1 235.00 |  |
|  |  | # СП от ФОТ | # % | # 60 |  |  | # 88.00 | # 48=60*0.8 | # 872.00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 625.00 |  | 5 256.00 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 484.00 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 332.00 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 052.00 |  |
| Итоги по разделу 2 Монтаж и пусконаладка оборудования : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 112.00 |  |
| Итого Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 756.00 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 868.00 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 678.00 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 433.00 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 373.00 |  |
| в том числе заработная плата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 908.00 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 332.00 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 052.00 |  |
| Итого по разделу 2 Монтаж и пусконаладка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 868.00 |  |
| Раздел 3. Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прайс-лист | Водогрейный котел КВГМ-0,5-115Н Ц=354059/1,18 по состоянию на 1 кв. 2016 года | шт | 2 | 300 050.00 | 1.06 | 636 106.00 |  | 636 106.00 |  |
| 6 | Прайс-лист | Арматура для котла КВ-ГМ-0,5 Ц=100034/1,18 по состоянию на 1 кв. 2016 года | шт | 2 | 84 774.58 | 1.06 | 179 722.00 |  | 179 722.00 |  |
| 7 | Прайс-лист | Горелка Weishaupt WM-G10/2-a ZM-LN Ц=7702*76,14 по состоянию на 1 кв. 2016 года | шт | 2 | 586 430.28 | 1.06 | 1 243 232.00 |  | 1 243 232.00 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 059 060.00 |  |
| Итоги по разделу 3 Оборудование и материалы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 059 060.00 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 059 060.00 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 059 060.00 |  |
| Итого по разделу 3 Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 059 060.00 |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 233 839.00 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 887.00 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 974.00 |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 884.00 |  |
| Итого Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 059 060.00 |  |
| Итого Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 756.00 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338 700.00 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 562.00 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 433.00 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 784.00 |  |
| в том числе заработная плата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 193.00 |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 059 060.00 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 887.00 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 974.00 |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338 700.00 |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЗАДАНИЕ ПО СОЗДАНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

И

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПЛАНОВЫЕ

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНЦЕССИОНЕРА

(Приложение №7 к Концессионному соглашению б/н от 30.12.2016г. между ООО «Чернская тепловая компания» и МО Чернский район)

Задание концессионеру

Цели концессионного соглашения:

- Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей муниципального образования;

- Повышение эффективности функционирования оператора;

- Уменьшение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии;

- Повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки её потребителю;

- Уменьшение себестоимости, продаваемой тепловой энергии потребителям;

- Модернизация (реконструкция) источников тепловой энергии;

- Модернизация (реконструкция) сетей отопления и горячего водоснабжения;

- Бесперебойное обеспечение тепловой энергией и горячим водоснабжением потребителей.

- Исполнение Федерального закона от 27 июля 2001 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Исполнение Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О концессионных соглашениях".

Задачи концессионного соглашения:

- Достижение показателей эффективности производства и транспортировки тепловой энергии;

- Создание комфортной среды проживания населения;

- Сбалансированное перспективное строительство, реконструкция и модернизации системы теплоснабжения;

- Реконструкция (модернизация) существующих теплоисточников с применением современных технологий, позволяющих эксплуатировать теплоисточники без постоянного присутствия персонала, с дистанционным регулированием, контролем и управлением,

- Реконструкция (модернизация) существующих сетей теплоснабжения с применением теплопроводов в ППУ изоляции.

- Стабильное обеспечение тепловой энергией потребителей;

- Повышение качества предоставляемых услуг;

- Снижение аварийности теплоснабжения;

- Снижение износа оборудования;

- Снижение износа линейных объектов теплоснабжения;

- Снижение удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии.

Показатели энергетической эффективности и плановые показатели деятельности Концессионера

Проведенные мероприятия должны обеспечивать достижение показателей энергетической эффективности и плановых показателей деятельности Концессионера на уровне не ниже указанных в таблицах 1-2, а также значений показателей деятельности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами теплоснабжения муниципальных образований:

- Схема теплоснабжения МО р.п. Чернь Чернского района Тульской области (актуализация 2016 года с перспективой до 2037 года);

- Схема теплоснабжения МО Северное Чернского района Тульской области (актуализация 2016 года с перспективой до 2030 года);

- Схема схемы теплоснабжения МО Липицкое Чернского района Тульской области (актуализация 2016 года с перспективой до 2028 года);

- Схема теплоснабжения МО Тургеневское Чернского района Тульской области (актуализация 2016 года с перспективой до 2028 года).

Таблица 1 - Плановые значения показателей деятельности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0.167 | 0.170 | 0.170 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
|  |  | т.у.т./м3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 6745 | 6155 | 6155 | 4243 | 4159 | 4075 | 3991 | 3907 | 3822 | 3738 | 3654 | 3567 | 3483 | 3398 | 3312 | 3228 | 3143 | 3059 | 2975 | 2891 | 2807 | 2722 | 2638 | 2554 | 2554 | 2554 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 24% | 22% | 22% | 15% | 15% | 15% | 15% | 14% | 14% | 14% | 13% | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% |
| 5 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды ** | 7 640 | 7620 | 7620 | 7388 | 7388 | 7388 | 7388 | 7388 | 7388 | 7388 | 7388 | 7388 | 7388 | 7388 | 7388 | 7388 | 7388 | 7388 | 7388 | 7388 | 7388 | 7388 | 7388 | 7388 | 7388 | 7388 |
|  |  | куб. м для пара *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | % | 2.28 | 2.28 | 2.05 | 2.05 | 1.48 | 1.45 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.33 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.89 |

Таблица 2 - Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| № п/п | Показатели надежности | Теку- щее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.3 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| № п/п | Показатели энергетической эффективности | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 167.3 | 170.4 | 170.4 | 159.9 | 159.8 | 159.8 | 159.7 | 159.7 | 160.6 | 160.8 | 160.7 | 160.8 | 160.8 | 161.6 | 161.9 | 161.9 | 161.8 | 161.8 | 163.5 | 163.5 | 163.5 | 163.6 | 163.6 | 164.7 | 164.7 | 164.7 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2.28 | 2.28 | 2.05 | 2.05 | 1.48 | 1.45 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.33 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.89 |
| 3 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | 6745 | 6155 | 6155 | 4243 | 4159 | 4075 | 3991 | 3907 | 3822 | 3738 | 3654 | 3567 | 3483 | 3398 | 3312 | 3228 | 3143 | 3059 | 2975 | 2891 | 2807 | 2722 | 2638 | 2554 | 2554 | 2554 |

Сроки ввода мощностей в эксплуатацию и вывод их из эксплуатации

Утвержденными схемами теплоснабжения не предусматривается ввод в эксплуатацию до 2040 года перспективных потребителей тепловой энергии.

При реализации Концессионного соглашения Концессионер обязан обеспечить достижение показателей представленных в таблице 3, характеризующей величины необходимых тепловых мощностей, необходимых мощностей (нагрузок).

Таблица 3 – Величина необходимой тепловой мощности

| № п/п | Показатель | Ед. изме-рения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 34 034 | 34 034 | 31 974 | 31 890 | 31 806 | 31 721 | 31 637 | 31 553 | 31 469 | 31 385 | 31 297 | 31 213 | 31 129 | 31 043 | 30 958 | 30 874 | 30 790 | 30 706 | 30 621 | 30 537 | 30 453 | 30 369 | 30 285 | 30 285 | 30 285 |
| 1.1 | Котельная "Центральная" МО р.п. Чернь | Гкал/год | 15 901 | 15 901 | 17 712 | 17 655 | 17 599 | 17 542 | 17 485 | 17 428 | 17 372 | 17 315 | 17 258 | 17 201 | 17 145 | 17 088 | 17 031 | 16 974 | 16 918 | 16 861 | 16 804 | 16 747 | 16 691 | 16 634 | 16 577 | 16 577 | 16 577 |
| 1.2 | Котельная Педучилища МО р.п. Чернь | Гкал/год | 7 924 | 7 924 | 7 914 | 7 887 | 7 859 | 7 832 | 7 804 | 7 777 | 7 749 | 7 722 | 7 694 | 7 667 | 7 639 | 7 612 | 7 584 | 7 557 | 7 530 | 7 502 | 7 475 | 7 447 | 7 420 | 7 392 | 7 365 | 7 365 | 7 365 |
| 1.3 | Котельная "ЦРБ" МО РП Чернь | Гкал/год | 2 420 | 2 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Котельная р.п. ст. Скуратово | Гкал/год | 6 466 | 6 466 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 |
| 1.5 | Котельная с.Архангельское | Гкал/год | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| 1.6 | Котельная п. Скуратовский | Гкал/год | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| 1.7 | Котельная д.Поповка-2я | Гкал/год | 469 | 469 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/год | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| 2.1 | Котельная "Центральная" МО р.п. Чернь | Гкал/год | 113 | 113 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 2.2 | Котельная Педучилища МО р.п. Чернь | Гкал/год | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 2.3 | Котельная "ЦРБ" МО РП Чернь | Гкал/год | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Котельная р.п. ст. Скуратово | Гкал/год | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 2.5 | Котельная с.Архангельское | Гкал/год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.6 | Котельная п. Скуратовский | Гкал/год | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2.7 | Котельная д.Поповка-2я | Гкал/год | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 33 725 | 33 725 | 31 665 | 31 581 | 31 497 | 31 413 | 31 328 | 31 244 | 31 160 | 31 076 | 30 989 | 30 904 | 30 820 | 30 734 | 30 650 | 30 565 | 30 481 | 30 397 | 30 313 | 30 229 | 30 144 | 30 060 | 29 976 | 29 976 | 29 976 |
| 3.1 | Котельная "Центральная" МО р.п. Чернь | Гкал/год | 15 788 | 15 788 | 17 559 | 17 502 | 17 445 | 17 388 | 17 332 | 17 275 | 17 218 | 17 161 | 17 105 | 17 048 | 16 991 | 16 934 | 16 878 | 16 821 | 16 764 | 16 707 | 16 651 | 16 594 | 16 537 | 16 480 | 16 424 | 16 424 | 16 424 |
| 3.2 | Котельная Педучилища МО р.п. Чернь | Гкал/год | 7 845 | 7 845 | 7 835 | 7 808 | 7 780 | 7 753 | 7 725 | 7 698 | 7 671 | 7 643 | 7 616 | 7 588 | 7 561 | 7 533 | 7 506 | 7 478 | 7 451 | 7 423 | 7 396 | 7 368 | 7 341 | 7 314 | 7 286 | 7 286 | 7 286 |
| 3.3 | Котельная "ЦРБ" МО РП Чернь | Гкал/год | 2 380 | 2 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Котельная р.п. ст. Скуратово | Гкал/год | 6 414 | 6 414 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 | 5 014 |
| 3.5 | Котельная с.Архангельское | Гкал/год | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| 3.6 | Котельная п. Скуратовский | Гкал/год | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| 3.7 | Котельная д.Поповка-2я | Гкал/год | 457 | 457 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии (в том числе потери с утечкой в ВСО)** | Гкал/год | 27 570 | 27 570 | 27 422 | 27 422 | 27 422 | 27 422 | 27 422 | 27 422 | 27 422 | 27 422 | 27 422 | 27 422 | 27 422 | 27 422 | 27 422 | 27 422 | 27 422 | 27 422 | 27 422 | 27 422 | 27 422 | 27 422 | 27 422 | 27 422 | 27 422 |
| 4.1 | Котельная "Центральная" МО р.п. Чернь | Гкал/год | 13 620 | 13 620 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 | 15 112 |
| 4.2 | Котельная Педучилища МО р.п. Чернь | Гкал/год | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 | 6 836 |
| 4.3 | Котельная "ЦРБ" МО РП Чернь | Гкал/год | 1 640 | 1 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Котельная р.п. ст. Скуратово | Гкал/год | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 |
| 4.5 | Котельная с.Архангельское | Гкал/год | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| 4.6 | Котельная п. Скуратовский | Гкал/год | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| 4.7 | Котельная д.Поповка-2я | Гкал/год | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее транспортировке (в том числе в системах потребления населения)*** | Гкал/год | 6155 | 6155 | 4243 | 4159 | 4075 | 3991 | 3907 | 3822 | 3738 | 3654 | 3567 | 3483 | 3398 | 3312 | 3228 | 3143 | 3059 | 2975 | 2891 | 2807 | 2722 | 2638 | 2554 | 2554 | 2554 |
| 5.1 | Котельная "Центральная" МО р.п. Чернь | Гкал/год | 2168 | 2168 | 2446 | 2390 | 2333 | 2276 | 2219 | 2163 | 2106 | 2049 | 1992 | 1936 | 1879 | 1822 | 1765 | 1709 | 1652 | 1595 | 1538 | 1482 | 1425 | 1368 | 1311 | 1311 | 1311 |
| 5.2 | Котельная Педучилища МО р.п. Чернь | Гкал/год | 1009 | 1009 | 999 | 972 | 944 | 917 | 889 | 862 | 834 | 807 | 779 | 752 | 725 | 697 | 670 | 642 | 615 | 587 | 560 | 532 | 505 | 477 | 450 | 450 | 450 |
| 5.3 | Котельная "ЦРБ" МО РП Чернь | Гкал/год | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Котельная р.п. ст. Скуратово | Гкал/год | 2128 | 2128 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| 5.5 | Котельная с.Архангельское | Гкал/год | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5.6 | Котельная п. Скуратовский | Гкал/год | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5.7 | Котельная д.Поповка-2я | Гкал/год | 75 | 75 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 6 | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Котельная "Центральная" МО р.п. Чернь | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Котельная Педучилища МО р.п. Чернь | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Котельная "ЦРБ" МО РП Чернь | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | Котельная р.п. ст. Скуратово | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | Котельная с.Архангельское | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | Котельная п. Скуратовский | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | Котельная д.Поповка-2я | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Подключенная нагрузка на отопление и ГВС | Гкал/ч | 13,67 | 13,67 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 |
| 7.1 | Котельная "Центральная" МО р.п. Чернь | Гкал/ч | 7,26 | 7,26 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 |
| 7.2 | Котельная Педучилища МО р.п. Чернь | Гкал/ч | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 7.3 | Котельная "ЦРБ" МО РП Чернь | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | Котельная р.п. ст. Скуратово | Гкал/ч | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 7.5 | Котельная с.Архангельское | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.6 | Котельная п. Скуратовский | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 7.7 | Котельная д.Поповка-2я | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 8 | Значение располагаемой мощности источников тепловой энергии | Гкал/ч | 21,47 | 21,47 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 |
| 8.1 | Котельная "Центральная" МО р.п. Чернь | Гкал/ч | 12,00 | 12,00 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 |
| 8.2 | Котельная Педучилища МО р.п. Чернь | Гкал/ч | 2,43 | 2,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
| 8.3 | Котельная "ЦРБ" МО РП Чернь | Гкал/ч | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | Котельная р.п. ст. Скуратово | Гкал/ч | 4,50 | 4,50 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 8.5 | Котельная с.Архангельское | Гкал/ч | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 8.6 | Котельная п. Скуратовский | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 8.7 | Котельная д.Поповка-2я | Гкал/ч | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Режимные карты котлов

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Значения долгосрочных параметров регулирования

деятельности концессионера

(Приложение №12 к Концессионному соглашению б/н от 30.12.2016г. между ООО «Чернская тепловая компания» и МО Чернский район)

- Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов.

- Базовый уровень операционных расходов на 2016 год

OPEX=16563.36 тыс.руб (без учета НДС).

- Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов)

| Год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в % | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Нормативный уровень прибыли, устанавливаемый на период 2017-2040 гг:

| Год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в % | 0.22 | 1.13 | 0.22 | 0.22 | 1.08 | 1.09 | 6.96 | 5.35 | 5.30 | 2.93 | 1.53 | 0.98 | 3.57 | 2.75 | 2.88 | 2.83 | 3.18 | 3.97 | 4.71 | 2.91 | 7.31 | 5.66 | 0.50 | 0.28 | 0.29 |
| в тыс.руб. | 128.52 | 696.39 | 143.39 | 151.22 | 801.05 | 854.96 | 5736.71 | 4635.71 | 4831.84 | 2785.59 | 1520.65 | 1011.29 | 3867.69 | 3103.67 | 3399.56 | 3460.60 | 4028.26 | 5175.80 | 6332.40 | 4031.55 | 10418.00 | 8306.80 | 756.35 | 438.08 | 462.01 |

- Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

| № п/п | Показатели надежности | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.3 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| № п/п | Показатели энергетической эффективности | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 167.3 | 170.4 | 170.4 | 159.9 | 159.8 | 159.8 | 159.7 | 159.7 | 160.6 | 160.8 | 160.7 | 160.8 | 160.8 | 161.6 | 161.9 | 161.9 | 161.8 | 161.8 | 163.5 | 163.5 | 163.5 | 163.6 | 163.6 | 164.7 | 164.7 | 164.7 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2.28 | 2.28 | 2.05 | 2.05 | 1.48 | 1.45 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.33 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.89 |
| 3 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | 6745 | 6155 | 6155 | 4243 | 4159 | 4075 | 3991 | 3907 | 3822 | 3738 | 3654 | 3567 | 3483 | 3398 | 3312 | 3228 | 3143 | 3059 | 2975 | 2891 | 2807 | 2722 | 2638 | 2554 | 2554 | 2554 |