| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Липицкое Чернского района |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| От 04 февраля 2025 года | № 13 |

Об актуализации схем водоснабжения и водоотведения

на территории муниципального образования Липицкое Чернского района Тульской области

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании статьи 36.1 Устава сельского поселения Липицкое Чернского муниципального района Тульской области, Администрация муниципального образования Липицкое Чернского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Актуализировать схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Липицкое Чернского района Тульской области по состоянию на 2025 год и на период до 2035 года. (Приложение).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Чернского муниципального района Тульской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://chernskij-r71.gosweb.gosuslugi.ru/).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава Администрации МО Липицкое Чернского района | Н.А. Шадыкина |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

МО Липицкое Чернского района

______________ Н.А. Шадыкина

«______»________________ 2025 г.

Актуализация схемы

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования Липицкое

Чернского района Тульской области

по состоянию на 2025г.

И на период до 2035 года

2025

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	8

ПАСПОРТ СХЕМЫ	9

Схема водоснабжения	11

Раздел 1.	технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	12

1.1	Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	12

1.2	Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	12

1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	13

1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	13

1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	27

1.6	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	27

Раздел 2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	28

2.1	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	28

2.2	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	28

Раздел 3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	29

3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	29

3.2	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	29

3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	30

3.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	33

3.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	34

3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	34

3.7	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	35

3.8	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	35

3.9	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	36

3.10	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	36

3.11	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	36

3.12	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	36

3.13	Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	37

3.14	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	37

3.15	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	38

Раздел 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	39

4.1	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	39

4.2	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	39

4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	40

4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	40

4.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	41

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	41

4.7	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	41

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	41

4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	41

Раздел 5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	46

5.1	Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	46

5.2	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	46

Раздел 6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	48

Раздел 7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	55

7.1	Показатели качества воды	55

7.2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	55

7.3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)	55

7.4	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	55

Раздел 8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	56

Схема водоотведения	57

Раздел 1.	существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа	57

1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	57

1.2	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	57

1.3	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	58

1.4	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	58

1.5	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	58

1.6	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	59

1.7	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	60

1.8	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	60

1.9	описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	60

Раздел 2.	балансы сточных вод в системе водоотведения	63

2.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	63

2.2	Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	65

2.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	65

2.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	65

2.5	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	65

Раздел 3.	Прогноз объема сточных вод	67

3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	67

3.2	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	67

3.3	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	67

3.4	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	67

3.5	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	67

Раздел 4.	предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	68

4.1	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	68

4.2	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	68

4.3	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	69

4.4	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	69

4.5	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	69

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	70

4.7	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	70

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	70

Раздел 5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	72

5.1	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	72

5.2	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	73

Раздел 6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	74

Раздел 7.	Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	77

6.1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	77

6.2	Показатели очистки сточных вод	77

6.3	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	78

6.4	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	78

Раздел 8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	79

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2022 по 2035 гг. муниципального образования Липицкое Тульской области разработана на основании следующих документов:

- Водного кодекса Российской Федерации.

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании Липицкое.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода, разводящие сети водопровода;

- в системе водоотведения – разводящие сети водоотведения, магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств федерального, областного, регионального и муниципального бюджетов.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

# ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Липицкое Чернского района Тульской области на период 2022 - 2035 года.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".

Цели схемы:

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2022 г. до 2035 г.;

увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

реконструкция существующих водозаборных узлов;

реконструкция существующих сетей водопровода;

реконструкция и модернизация централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

установка приборов учета;

обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в один этап в период с 2023 по 2035 годы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального образования Липицкое.

Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения мероприятий схемы

Оперативный контроль осуществляет глава Администрации муниципального образования Липицкое Чернского района Тульской области.

# Схема водоснабжения

Муниципальное образование Липицкое входит в состав Чернского района, который в свою очередь входит в состав Тульской области РФ. МО Липицкое расположено в южной части Тульской области (в 100 км к юго-западу от Тулы), на реке Розка.

МО Липицкое состоит из 88 населенных пунктов, занимает площадь 57,18 тыс. га, население 3262 человек.

Территория МО Липицкое граничит с землями муниципальных образований Чернского района и Орловской области. Центр МО Липицкое п. Липицы занимает выгодное транспортно-географическое положение.

# технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

## Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Водоснабжение МО Липицкое осуществляется из подземных источников, расположенных в границах муниципального образования. Общее количество скважин – 36, в том числе 3 скважины – не действующие.

В итоге на территории МО Липицкое в работе находится скважины.

Скважины введены в эксплуатацию с 1968-2014гг. Эксплуатирующая организация имеется только в п. Липицы МУП «Черньводоканал» с 01.08.2021. В остальных населенных пунктах эксплуатирующая организация – отсутствует. Все скважины оформлены в собственность.

Упрощенная схема водоснабжения: скважина, насосная станция, водонапорная башня, распределительная сеть, потребители (водоразборные колонки) представлена на рисунке 1.1.

- Упрощенная схема водоснабжения МО Липицкое

В МО Липицкое можно выделить 33 эксплуатационные зоны, исходя из общего количества действующих скважин.

## Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В МО Липицкое имеются населенные пункты, не охваченные централизованными системами водоснабжения:

- Деревня Богородское;

- Деревня Донок;

- Деревня Тимирязево;

- Деревня Новоселки;

- Деревня Розка;

- Деревня Шаталово;

- Деревня Красивка;

- Село Бортное;

- Деревня Рассоха;

- Село Черноусово;

- Деревня Уготь;

- Слобода Заречная;

- Слобода Миллионная;

- Деревня Нагаево-Карбоньер;

- Поселок Красная Звезда;

- Деревня Коломенка;

- Деревня Булычи;

- Поселок Веселый;

- Село Воскресенское;

- Деревня Воскресенское Сельцо;

- Поселок Высокий;

- Деревня Дмитровка;

- Деревня Косяковка;

- Деревня Красавка;

- Деревня Луговка;

- Деревня Новая;

- Деревня Новое Никольское;

- Село Новые Горки 1;

- Село Новые Горки 2;

- Деревня Сомовка;

- Деревня Средняя;

- Деревня Знаменка 1;

- Деревня Знаменка 2;

- Деревня Красная Горка;

- Деревня Красное;

- Деревня Спасское Шлыково;

- Деревня Красная Слободка;

- Деревня Красное Озеро;

- Деревня Никольское;

- Деревня Озерок.

В указанных населенных пунктах водоснабжение осуществляется от собственных источников водоснабжения, в т.ч. от шахтных колодцев.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 05 сентября 2013 года применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

В МО Липицкое можно выделить 33 технологические зоны, исходя из общего количества действующих скважин.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские скважины, расположенные на территории МО Липицкое. Подача воды в сеть происходит через водонапорные башни, от которых проложены сети водопровода к жилым и общественным зданиям.

Перечень существующих источников водоснабжения и водонапорных башен представлен в таблице 1.4.1.

- Перечень существующих источников водоснабжения и водонапорных башен

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Количество объектов | Имущественная принадлежность | Кадастровый номер | Дата ввода в эксплуатацию | Целевое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артскважина с водонапорной башней | д. Молчаново Правое | 2 | Собственность МО Липицкое Башня:№71:21:030306:28-71/021/2017-1 от 16.11.2017 г. | 71:21:030306:28 | 1972 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Липицкое Артскважина: №71:21:030306:29-71/021/2017-1 от 15.11.2017 г. | 71:21:030306:29 |  |  |
| 2 | Артскважина с водонапорной башней | д. Красная Слободка | 2 | Собственность МО Липицкое Башня:№71:21:030212:27-71/021/2017-1 от 16.11.2017 г. | 71:21:030212:27 | 1972 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Липицкое Артскважина:№71:21:030212:26-71/021/2017-1 от 15.11.2017 г. | 71:21:03021:26 |  |  |
| 3 | Артскважина с водонапорной башней | д. Молчаново Левое | 2 | Собственность МО Липицкое Башня:71:21:030307:220-71/021/2018-1 от 14.02.2018 г. | 71:21:030307:220 | 1972 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Липицкое Артскважина: №71:21:030307:219-71/021/2017-1 от 29.08.2017г. | 71:21:030307:219 |  |  |
| 4 | Артскважина с водонапорной башней | с. Новое Покровское | 2 | Собственность МО Чернский район Башня 71-АГ № 644150 от 01.02.2013 г. | 71:21:020416:406 | 1975 | Не действующая |
| 5 | Артскважина с водонапорной башней | с. Репно-Никольское | 2 | Собственность МО Чернский район Башня:№71:21:020507:66-71/021/2018-2 от 28.09.2018 г. | 71:21:020507:66 | 1984 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:020507:69-71/021/2018-2 от 28.09.2018 г. | 71:21:020507:69 |  |  |
| 6 | Артскважина с водонапорной башней | с. Репно-Никольское | 2 | Собственность МО Липицкое Башня: №71:21:020409:24-71/021/2017-1 от 16.11.2017 г. | 71:21:020409:24 | 1972 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:020409:23-71/021/2018-2 от 28.09.2018 г. | 71:21:020409:23 |  |  |
| 7 | Артскважина с водонапорной башней | с. Репно-Никольское | 2 | Собственность МО Чернский район Башня:№71:21:020507:67-71/021/2018-2 от 28.09.2018 г. | 71:21:020507:67 | 1985 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:020507:68-71/021/2018-2 от 28.09.2018 г. | 71:21:020507:68 |  |  |
| 8 | Артскважина с водонапорной башней (сооружение трубопроводного транспорта) | д. Красивка, ул. Заречная | 2 | Собственность МО Липицкое Башня:№71:21:020408:48-71/021/2017-1 от 11.12.2017 г. | 71:21:020408:48 | 1972 | Не действующая |
|  |  |  |  | Собственность МО Липицкое Артскважина:№ 71:21:020408:49-71/021/2017-1 от 15.11.2017 г. | 71:21:020408:49 |  |  |
| 9 | Артскважина с водонапорной башей | д. Черноусово, ул.Черноусовская | 1 | Собственность МО Липицкое Башня:№71:21:040101:257-71/021/2017-1 от 29.08.2017г. | 71:21:040101:257 | 1972 | Не действующая (нет артскважины) |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:040101:256-71/021/2019-2 от 18.03.2019 г. | 71:21:040101:256 |  |  |
| 10 | Артскважина с водонапорной башней | д. Кожинка | 2 | Собственность МО Липицкое Башня:№71:21:040108:395-71/021/2017-1 от 17.11.2017 г. Собственность МО Липицкое Артскважина:№71:21:040108:396-71/021/2017-1 от 15.11.2017 г. | 71:21:040108:395 71:21:040108:396 | 1972 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 11 | Артскважина с водонапорной башней | с. Архангельское | 2 | Собственность МО Чернский район Башня:№71:21:040301:312-71/021/2018-2 от 19.11.2018 г. | 71:21:040301:312 | 1994 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:040301:311-71/021/2018-2 от 19.11.2018 г. | 71:21:040301:311 |  |  |
| 12 | Артскважина с водонапорной башней | д. Хутор Шагаев | 2 | Собственность МО Чернский район Башня:№71:21:040315:49-71/021/2019-2 от 15.01.2019 г. | 71:21:040315:49 | 1994 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:040315:48-71/021/2019-2 от 16.01.2019 г. | 71:21:040315:48 |  |  |
| 13 | Артскважина с водонапорной башней | с. Ержино | 2 | Собственность МО Липицкое Башня:№71:21:040204:249-71/021/2017-1 от 17.11.2017 г. | 71:21:040204:249 | 1972 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Липицкое Артскважина:№71:21:040204:250-71/021/2017-1 от 15.11.2017 г. | 71:21:040204:250 |  |  |
| 14 | Артскважина с водонапорной башней | д. Лутово | 2 | Собственность МО Липицкое Башня:№71:21:040317:7-71/021/2017-1 от 31.08.2017г. | 71:21:040317:7 | 1972 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Липицкое Артскважина: №71:21:040317:8-71/021/2017-1 от 29.08.2017г. | 71:21:040317:8 |  |  |
| 15 | Артскважина с водонапорной башней | п. Южный | 2 | Собственность МО Чернский район Башня:№71:21:040301:309-71/021/2018-2 от 06.12.2018 г. | 71:21:040301:309 | 1994 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:040301:308-71/021/2018-2 от 19.12.2018 г. | 71:21:040301:308 |  |  |
| 16 | Артскважина с водонапорной башней | с. Лужны | 2 | Собственность МО Чернский район Башня:№71:21:040304:448-71/021/2019-2 от 15.01.2019 г. | 71:21:040304:448 | 1968 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:040304:447-71/021/2019-2 от 15.01.2019 г. | 71:21:040304:447 |  |  |
| 17 | Артскважина с водонапорной башней | с. Лужны | 2 | Собственность МО Чернский район Башня:№71:21:040304:449-71/021/2019-2 от 15.01.2019 г. | 71:21:040304:449 | 1968 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:040304:450-71/021/2019-2 от 15.01.2019 г. | 71:21:040304:450 |  |  |
| 18 | Артскважина с водонапорной башней | д. Петровское | 2 | Собственность МО Чернский район Башня:№71:21:040303:29-71/021/2018-2 от 06.12.2018 г. | 71:21:040303:29 | 1968 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:040303:28-71/021/2019-2 от 30.01.2019 г. | 71:21:040303:28 |  |  |
| 19 | Артскважина с водонапорной башней | д. Пишково-Слобода | 2 | Собственность МО Чернский район Башня:№71:21:040309:72-71/021/2018-2 от 26.12.2018 г. | 71:21:040309:72 | 1968 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:040309:73-71/02/2018-2 от 26.12.2018 г. | 71:21:040309:73 |  |  |
| 20 | Артскважина с водонапорной башней | д. Сторожевое | 2 | Собственность МО Чернский район Башня:№71:21:040201:289-71/021/2018-2 от 26.12.2018 г. | 71:21:040201:289 | 1968 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:040201:288-71/021/2018-2 от 26.12.2018 г. | 71:21:040201:288 |  |  |
| 21 | Артскважина с водонапорной башней | с. Успенское | 2 | Собственность МО Чернский район Башня:№71:21:040207:74-71/021/2019-2 от 30.01.2019 г. | 71:21:040207:74 | 1968 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:040207:73-71/021/2019-2 от 17.01.2019 г. | 71:21:040207:73 |  |  |
| 22 | Артскважина с водонапорной башней | п. Красный Путь | 2 | Собственность МО Чернский район Башня:71:21:030302:647-71/021/2019-2 от 17.01.2019 г. | 71:21:030302:647 | 1969 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:030302:645-71/021/2018-2 от 13.12.2018 г. | 71:21:030302:645 |  |  |
| 23 | Артскважина с водонапорной башней | д. Орловка | 2 | Собственность МО Чернский район Башня:№71:21:030401:150-71/021/2018-2 от 06.12.2018 г. | 71:21:030401:150 |  | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:030401:149-71/021/2018-2 от 05.12.2018 г. | 71:21:030401:149 |  |  |
| 24 | Артскважина с водонапорной башней (не действующая, законсервирована) | д. Липицы, ул. Школьная | 2 | - |  | 1970 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 25 | Артскважина с водонапорной башней | п. Липицы, ул. Молодежная | 2 | Собственность МО Чернский район Башня:№71:21:030209:553-71/056/2021-2 от 02.06.2021 | 71:21:030209:553 | 2007 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации МУП «Черньводоканал» с 01.08.2021 г. |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:71:21:030209:552-71/056/2021-2 от 02.06.2021 | 71:21:030209:552 |  |  |
| 26 | Артскважина с водонапорной башней | п. Липицы, ул. Садовая | 2 | Собственность МО Чернский район Башня: №71:21:030209:659—71/021/2019-2 от 30.01.2019 г. | 71:21:030209:659 | 1970 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:030209:657-71/021/2018-2 от 06.12.2018 г. | 71:21:030209:657 |  |  |
| 27 | Артскважина с водонапорной башней | д. Тургенево | 2 | Собственность МО Чернский район Башня:№71:21:030212:116-71/021/2019-2 от 15.01.2019 г. | 71:21:030212:116 | 1970 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина №71:21:030112:117-71/056/2020-2 от 10.09.2020 г. | 71:21:030112:117 |  |  |
| 28 | Артскважина с водонапорной башней | д. Соловьевка | 2 | Собственность МО Липицкое Башня №71:21:030501:134-71/056/2021-3 от 02.07.2021 г. | 71:21:030501:134 | 2014 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:030501:132-71/021/2019-2 от 30.01.2019 г. | 71:21:030501:132 |  |  |
| 29 | Артскважина с водонапорной башней | д. Кисельное (Доброволец) | 2 | Собственность МО Чернский район Башня:№71:21:030404:28-71/021/2018-2 от 27.12.2018 г. | 71:21:030404:28 | 1968 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:030404:29-71/021/2018-2 от 27.12.2018 г. | 71:21:030404:29 |  |  |
| 30 | Артскважина с водонапорной башней | д. Стреличка | 2 | Собственность МО Чернский район Башня:№71:21:030504:11-71/021/2019-2 от 16.01.2019 г. | 71:21:030504:11 | 1969 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:030504:10-71/021/2019-2 от 17.01.2019 г. | 71:21:030504:10 |  |  |
| 31 | Артскважина с водонапорной башней | п. Троицкий | 2 | Собственность МО Чернский район Башня:№71:21:030507:94-71/021/2018-2 от 19.11.2018 г. | 71:21:030507:94 | 1969 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:030507:93-71/021/2018-2 от 19.11.2018 г. | 71:21:030507:93 |  |  |
| 32 | Артскважина с водонапорной башней | д. Юрово | 2 | Собственность МО Чернский район Башня::№71:21:040301:313-71/021/2018-2 от 19.11.2018 г. | 71:21:040301:313 | 1969 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:040301:310-71/021/2018-2 от 19.11.2018 г. | 71:21:040301:310 |  |  |
| 33 | Артскважина с водонапорной башней | д. Тросна | 2 | Собственность МО Липицкое Башня:71:21:030206:25-71/021/2017-1 от 17.11.2017 г. | 71:21:030206:25 | 1972 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Липицкое Артскважина №71:21:030201:270-71/056/2021-3 от 02.07.2021 г. | 71:21:030201:270 |  |  |
| 34 | Артскважина с водонапорной башней | д. Красавка | 2 | Собственность МО Чернский район Башня:№71:21:030506:489-71/021/2019-2 от 17.01.2019 г. | 71:21:030506:489 | 1969 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Чернский район Артскважина:№71:21:030506:490-71/021/2019-2 от 17.01.2019 г. | 71:21:030506:490 |  |  |
| 35 | Артскважина с водонапорной башней | д. Бортное | 2 | Собственность МО Липицкое Башня:№71:21:050208:52-71/021/2017-1 от 17.11.2017 г. | 71:21:050208:52 | 1972 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Липицкое Артскважина :№71:21:050208:51-71/021/2017-1 от 15.11.2017 г. | 71:21:050208:51 |  |  |
| 36 | Артскважина с водонапорной башней | д. Донок | 2 | Собственность МО Липицкое Башня:№71:21:040203:44-71/021/2017-1 от 16.11.2017 г. | 71:21:040203:44 | 1972 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
|  |  |  |  | Собственность МО Липицкое Артскважина :№71:21:040203:45-71/021/2017-1 от 15.11.2017 г. | 71:21:040203:45 |  |  |

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории МО Липицкое отсутствуют очистные сооружения.

На момент разработки настоящей Схемы, 2022 год, качество воды в населенных пунктах МО Липицкое соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Соответственно проектирование и строительство объектов водоочистки не требуется. Необходимо проводить мониторинг содержания состава воды в зимний и летний период. В случае выявления несоответствия качества воды СанПиН, необходимо при последующей актуализации включить в Схему мероприятия по установке систем очистки воды.

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосные станции расположены только на территории водозаборов. На территории водозаборных узлов, располагаются внутриплощадочные сети, сети электроснабжения. Категория надежности электроснабжения водозабора принята третья, что допускает перерыв в подаче воды на одни сутки.

Насосы выполняют следующие задачи:

- Бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления.

- Экономия средств предприятия за счет снижения затрат на ремонт, обслуживание и содержание оборудования.

- Учет и контроль за рациональным использованием тепло-, энерго- и трудовых ресурсов.

- Установление эксплуатационных режимов для бесперебойной подачи воды, при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.

Оценочные показатели энергоэффективности систем водоснабжения.

Показатель энергетической эффективности – это абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса. Общепринятые показатели ЭФ для систем водоснабжения отсутствуют. Неявно они характеризуются долей потерь товарной воды, количеством расходуемой воды среднестатистическим жителем по нормативам или приборам учета, расходом электроэнергии на подъем или перекачку воды. Тем не менее, этого недостаточно – необходимо вводить параметры ЭФ для оценки динамики использования электроэнергии во всей системе водоснабжения в комплексе и на ее различных уровнях. Так, повышение коэффициента полезного действия насосного оборудования может не привести к ожидаемому росту ЭФ из-за потерь воды в распределительных сетях, а запланированную экономию электрической энергии легко достичь искусственным снижением подачи воды. Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.

Перечень существующих источников водоснабжения с указание насосного оборудования представлен в таблице 1.4.2.

- Таблица 1.4.2 – Перечень существующих источников водоснабжения

| Наименование скважины | Марка насос, м3/час | Глубина, м |
| --- | --- | --- |
| П. Липицы ул. Молодежная | ЭЦВ-8-16-140 | 80 |
| Д. Молчаново Левое ул. Свободная | ЭЦВ-6-10-110 | 80 |
| Д. Молчаново Правое | ЭЦВ-6-10-110 | 80 |
| Д. Спасское-Кривцово | ЭЦВ-6-10-110 | 80 |
| П. Красный Путь улица Центральная | ЭЦВ-6-10-120 | 80 |
| Д. Орловка | ЭЦВ-6-10-110 | 80 |
| д. Соловьёвка | ЭЦВ-6-10-120 | 80 |
| П. Троицкий | ЭЦВ-6-10-110 | 80 |
| Д. Красавка | ЭЦВ-6-10-110 | 80 |
| Д. Юрово | ЭЦВ-6-10-110 | 80 |
| Д. Стреличка | ЭЦВ-6-10-110 | 80 |
| Д. Кисельное | ЭЦВ-6-10-110 | 80 |
| С. Новое Покровское | ЭЦВ-6-10-120 | 80 |
| П. Липицы | ЭЦВ-6-10-110 | 80 |
| д. Кожинка | ЭВЦ 6-10-140 | 140 |
| с. Ержино | ЭВЦ 6-10-140 | 140 |
| п. Южный | ЭВЦ 6-10-110 | 60 |
| д. Лутово | ЭВЦ 6-10-110 | 60 |
| с. Лужны (ул. Молодежная) | ЭВЦ 6-10-140 | 60 |
| с. Лужны (ул. Центральная) | ЭВЦ 6-10-110 | 70 |
| с. Успенское | ЭВЦ 6-10-110 | 80 |
| д. Пишково-Слобода | ЭВЦ 6-10-110 | 60 |
| д. Сторожевое | ЭВЦ 6-10-110 | 50 |
| д. Петровское | ЭВЦ 6-10-80 | 40 |
| с. Архангельское | ЭВЦ 6-10-140 | 128 |
| Хутор Шагаев | ЭВЦ 6-10-110 | 90 |

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

В целом состояние водопроводных сетей находится в неудовлетворительном положении. 95% сетей проложены более 30 лет назад (до 1986 года). В реконструкции нуждается порядка 80% водопроводных сетей. Общая протяженность водопроводных сетей составляет: 57,916 км. Перечень сетей с указанием основных технических характеристик представлен в таблице 1.4.4.

- Таблица 1.4.4 Перечень водопроводных сетей МО Липицкое

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Протяженность, м | Имущественная принадлежность | Кадастровый номер | Дата ввода в эксплуатацию | Целевое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | д. Молчаново Левое | 3479 | Собственность МО Чернский район №71:21:000000:6163-71/021/2020-2 от 21.04.2020 г. | 71:21:000000:6163 | 1986 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 2 | Водопроводные сети | д. Молчаново Правое | 815 | Собственность МО Чернский район № 71621:000000:6108-71/021/2019-2 от 25.10.2019 г. | 71:21:000000:6108 | 1983 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 3 | Водопроводные сети | д. Спасское –Кривцово | 1591 | Собственность МО Чернский район № 71:21:000000:6072-71/021/2019-2 от 19.08.2019 г. | 71:21:000000:6072 | 1960 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 4 | Водопроводные сети | п. Красный Путь | 2500 | Собственность МО Липицкое №71:21:000000:5912-71/021/2018-1 от 14.02.2018 г. | 71:21:000000:5912 | 1986 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 5 | Водопроводные сети | д. Орловка | 2248 | Собственность МО Чернский район № 71:21:000000:6071-71/021/2019-2 от 20.08.2019 г. | 71:21:000000:6071 | 1969 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 6 | Водопроводные сети | п. Липицы | 5192 | Собственность МО Чернский район № 71:21:000000:6073-71/021/2019-2 от 20.08.2019 г. | 71:21:000000:6073 | 1970 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организация (МУП «Черньводоканал») с 01.08.2021 |
| 7 | Водопроводные сети | д. Тургенево | 1578 | Собственность МО Чернский район № 71:21:000000:6075-71/021/2019-2 от 16.08.2019 г. | 71:21:000000:6075 | 1970 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 8 | Водопроводные сети | д. Соловьевка | 2300 | Собственность МО Липицкое № 71:21:000000:5928-71/021/2018-2 от 25.07.2018 г. | 71:21:000000:5928 | 1964 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 9 | Водопроводные сети | д. Кисельное | 1086 | Собственность МО Чернский район №71:21:030404:30-71/021/2019-2 от 16.08.2019 г. | 71:21:030404:30 | 1968 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 10 | Водопроводные сети | д. Стреличка | 569 | Собственность МО Чернский район №71:21:000000:6075-71/021/2019-2 от 16.08.2019 г. | 71:21:030504:12 | 1969 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 11 | Водопроводные сети | п. Троицкий | 1063 | Собственность МО Чернский район № 71:21:030507:95-71/021/2019-2 от 19.08.2019 г. | 71:21:030507:95 | 1969 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 12 | Водопроводные сети | д. Юрово | 1076 | Собственность МО Чернский район № 71:21:000000:6076-71/021/2019-2 от 02.10.2019 г. | 71:21:000000:6076 | 1969 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 13 | Водопроводные сети | с. Новое Покровское | 2838 | Собственность МО Чернский район 71:21:000000:6140-71/021/2020-2 от 12.02.2020 | 71:21:000000:6140 | 1970 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 14 | Водопроводные сети | д. Тросна | 818 | Собственность МО Чернский район № 71:21:030206:26-71/021/2019-2 от 20.08.2019 г. | 71:21:030206:26 | 1975 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 15 | Водопроводные сети | д. Красавка | 813 | Собственность МО Чернский район № 71:21:000000:6077-71/021/2019-2 от 02.10.2019 г. | 71:21:000000:6077 | 1969 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 16 | Водопроводные сети | с. Архангельское | 5500 | Собственность МО Липицкое № 71:21:000000:5927-71/021/2018-2 от 25.07.2018 г. | 71:21:000000:5927 | 1994 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 17 | Водопроводные сети | Шагаев Хутор | 1663 | Собственность МО Чернский район № 71:21:000000:6085-71/021/2019-2 от 03.10.2019 г. | 71:21:000000:6085 | 1968 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 18 | Водопроводные сети | с. Ержино | 4500 | Собственность МО Липицкое №71:21:000000:5913-71/021/2018-1 от 14.02.2018 г. | 71:21:000000:5913 | 1968 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 19 | Водопроводные сети | д. Лутово | 1212 | Собственность МО Чернский район № 71:21:000000:6078-71/021/2019-2 от 02.10.2019 г. | 71:21:000000:6078 | 1968 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 20 | Водопроводные сети | п. Южный | 1511 | Собственность МО Чернский район № 71:21:000000:6079-71/021/2019-2 от 02.10.2019 г. | 71:21:000000:6079 | 1968 |  |
| 21 | Водопроводные сети | с. Репно -Никольское | 2365 | Собственность МО Чернский район № 71:21:000000:6080-71/021/2019-2 от 02.10.2019 г. | 71:21:000000:6080 | 1968 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 22 | Водопроводные сети | с. Лужны | 3500 | Собственность МО Липицкое № 71:21:040304:443-71/021/2018-1 от 14.02.2018 г. | 71:21:040304:443 | 1968 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 23 | Водопроводные сети | д. Петровское | 820 | Собственность МО Чернский район № 71:21:040303:31-71/021/2019-2 от 02.10.2019 г. | 71:21:040303:31 | 1968 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 24 | Водопроводные сети | д. Пишково-Слобода | 1467 | Собственность МО Чернский район № 71:21:040309:75-71/021/2019-2 от 02.10.2019 г. | 71:21:040309:75 | 1968 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 25 | Водопроводные сети | д. Сторожевое | 1252 | Собственность МО Чернский район № 71621:000000:6084-71/021/2019-2 от 02.10.2019 г. | 71:21:000000:6084 | 1968 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 26 | Водопроводные сети | с. Успенское | 1213 | Собственность МО Чернский район № 71:21:040207:76-71/021/2019-2 от 04.10.2019 г. | 71:21:040207:76 | 1968 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 27 | Водопроводные сети | д. Красивка | 1723 | Собственность МО Чернский район № 71:21:000000:6082-71/021/2019-2 от 01.11.2019 г. | 71:21:000000:6082 | 1969 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |
| 28 | Водопроводные сети | д. Кожинка | 3224 | Собственность МО Чернский район № 72:21:000000:6081-71/021/2019-2 от 01.10.2019 г. | 71:21:000000:6081 | 1968 | Оказание услуг водоснабжения. Обслужив организации нет |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно необходимо проводить ремонт и замену участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно- регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно- восстановительных работ. Все сети с большим % износа заменяются на трубы ПНД. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Строительство сетей и сооружений водоснабжения началось в 1960-80 гг. В целом водопроводные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. 95% сетей проложены более 30 лет назад (до 1986 года). В реконструкции нуждается порядка 80% водопроводных сетей.

В период 2016 – 2023 гг. выполнена частичная заменена (перекладка) сетей водоснабжения в населенных пунктах:

- п. Красный Путь (2100 м.);

- с. Лужны;

- п. Липицы

- д. Соловьевка

- д. Сторожевое

- д. Красивка

- п. Троицкий

- с. Лужны, ул. Свободная

- с. Ержино

В период 2020-2024 гг. выполнена замена насосов на скважинах:

- д. Молчаново Правое

- д. Молчаново Левое

- с. Архангельское

- с. Лужны

- п. Липицы, ул. Молодежная

- с. Ержино

- с. Репно-Никольское

- д. Петровское

- с. Лужны

- д. Молчаново Левое

- с. Лужны, ул. Свободная

- д. Сторожевое

- п. Красный Путь

Для дальнейшего развития системы водоснабжения МО Липицкое необходима реконструкция и модернизация существующих сетей и сооружений и строительство новых участков сети взамен аварийных. В рамках настоящей Схемы предложены мероприятия по реконструкции скважин с заменой насосов и установкой новых водонапорных башен, а также реконструкция и ремонт сетей водоснабжения.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории муниципального образования отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

## Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория муниципального образования не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи с чем в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является Администрация МО Липицкое.

# Направления развития централизованных систем водоснабжения

## Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов;

- Обеспечение подачи необходимого объема питьевой воды на нужды вновь строящихся жилых домов.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие плановые (целевые) показатели:

- Снижение аварийности на водопроводных сетях до 1,5 повреждений на 1 км сети;

- Снижение износа водопроводных сетей до уровня 5%

- Установка приборов коммерческого учета воды у населения до уровня 100%.

## Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

В зависимости от темпов застройки и сноса жилья, объемов финансирования можно определить два сценария развития схемы водоснабжения МО Липицкое:

- Сохранение существующей схемы без изменения количества и мощности объектов централизованного водоснабжения.

При этом сценарии к 2035	г.:

- Износ водопроводной сети достигнет 100 %;

- Не будет обеспечено подключение новых объектов строительства.

- Изменение схемы водоснабжения в связи строительством новых магистральных водоводов и реконструкции существующих.

Данный сценарий предусматривает:

- реконструкцию водопроводной сети;

- строительство водопроводной сети к новым потребителям;

-реконструкцию водозаборов и водонапорных башен.

При рассмотрении двух сценариев развития, централизованных систем водоснабжения МО Липицкое, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения при реализации Генерального плана муниципального образования, остаются нерешенными вопросы по обеспечению водой новых потребителей.

Поэтому в дальнейшем, как приоритетный, будет рассматриваться второй сценарий развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

При этом сценарии необходимо переложить водопроводы, имеющие износ от 80% и аварийность выше 10 повреждений на 1 км. Это необходимо для возможности обеспечения устойчивым водоснабжением вновь вводимых объектов строительства и для снижения потерь при транспортировке воды.

# Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Статистика по объёмам подачи и реализации воды не ведется. Оценка объемов выполнена расчетным методом, исходя из количества проживающих.

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 3.1

- Таблица 3.1 Баланс водоснабжения по группам потребителей

| Наименование |  | Ед.изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, отпущенной абонентам | Население | м³/год | 276 842 |
|  |  | м³/мес | 23 070 |
|  |  | м³/сут | 961,26 |
|  |  | м³/час | 40,05 |
|  | Бюджетные и прочие организации | м³/год | 35 989 |
|  |  | м³/мес | 2 999 |
|  |  | м³/сут | 124,96 |
|  |  | м³/час | 5,21 |
| Собственные нужды |  | м³/год | 3 128 |
|  |  | м³/мес | 261 |
|  |  | м³/сут | 10,86 |
|  |  | м³/час | 0,45 |
| Потери |  | м³/год | 18 770 |
|  |  | м³/мес | 1 564 |
|  |  | м³/сут | 65,17 |
|  |  | м³/час | 2,72 |
| Объем воды из источников водоснабжения |  | м³/год | 334 730 |
|  |  | м³/мес | 27 894 |
|  |  | м³/сут | 1 162,26 |
|  |  | м³/час | 48,43 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно необходимо производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

## Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи воды представлен в таблице 3.2.1.

- Таблица 3.2.1 Территориальный баланс водоснабжения

| Наименование | Объем воды, отпущенной абонентам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  |  |  | Бюджетные и прочие организации |  |  |  |
|  | м³/год | м³/мес | м³/сут | м³/час | м³/год | м³/мес | м³/сут | м³/час |
| д. Молчаново Левое | 22 698 | 1 892 | 78,8 | 3,28 | 2 951 | 246 | 10,2 | 0,43 |
| д. Молчаново Правое | 793 | 66 | 2,8 | 0,11 | 103 | 9 | 0,4 | 0,01 |
| д. Красная Слободка | 297 | 25 | 1,0 | 0,04 | 39 | 3 | 0,1 | 0,01 |
| д. Красавка | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| п. Красный Путь | 34 692 | 2 891 | 120,5 | 5,02 | 4 510 | 376 | 15,7 | 0,65 |
| д. Орловка | 1 090 | 91 | 3,8 | 0,16 | 142 | 12 | 0,5 | 0,02 |
| п. Липицы | 41 432 | 3 453 | 143,9 | 5,99 | 5 386 | 449 | 18,7 | 0,78 |
| д. Тургенево | 2 577 | 215 | 8,9 | 0,37 | 335 | 28 | 1,2 | 0,05 |
| с. Липицы | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| д. Соловьевка | 24 681 | 2 057 | 85,7 | 3,57 | 3 209 | 267 | 11,1 | 0,46 |
| п. Троицкий | 5 055 | 421 | 17,6 | 0,73 | 657 | 55 | 2,3 | 0,10 |
| д. Юрово | 1 883 | 157 | 6,5 | 0,27 | 245 | 20 | 0,9 | 0,04 |
| д. Стреличка | 198 | 17 | 0,7 | 0,03 | 26 | 2 | 0,1 | 0,00 |
| д. Кисельное | 496 | 41 | 1,7 | 0,07 | 64 | 5 | 0,2 | 0,01 |
| д. Красавка | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| д. Красавка | 99 | 8 | 0,3 | 0,01 | 13 | 1 | 0,0 | 0,00 |
| д.Тросна | 1 090 | 91 | 3,8 | 0,16 | 142 | 12 | 0,5 | 0,02 |
| с. Архангельское | 57 985 | 4 832 | 201,3 | 8,39 | 7 538 | 628 | 26,2 | 1,09 |
| Хутор Шагаев | 892 | 74 | 3,1 | 0,13 | 116 | 10 | 0,4 | 0,02 |
| с. Ержино | 21 113 | 1 759 | 73,3 | 3,05 | 2 745 | 229 | 9,5 | 0,40 |
| д. Лутово | 1 883 | 157 | 6,5 | 0,27 | 245 | 20 | 0,9 | 0,04 |
| п. Южный | 1 982 | 165 | 6,9 | 0,29 | 258 | 21 | 0,9 | 0,04 |
| д. Кожинка | 23 987 | 1 999 | 83,3 | 3,47 | 3 118 | 260 | 10,8 | 0,45 |
| д. Донок | 1 487 | 124 | 5,2 | 0,22 | 193 | 16 | 0,7 | 0,03 |
| с. Репно-Никольское | 3 965 | 330 | 13,8 | 0,57 | 515 | 43 | 1,8 | 0,07 |
| с. Бортное | 2 280 | 190 | 7,9 | 0,33 | 296 | 25 | 1,0 | 0,04 |
| с. Лужны | 15 165 | 1 264 | 52,7 | 2,19 | 1 971 | 164 | 6,8 | 0,29 |
| с. Успенское | 2 478 | 207 | 8,6 | 0,36 | 322 | 27 | 1,1 | 0,05 |
| д. Пишково-Слобода | 1 289 | 107 | 4,5 | 0,19 | 168 | 14 | 0,6 | 0,02 |
| д. Сторожевое | 3 469 | 289 | 12,0 | 0,50 | 451 | 38 | 1,6 | 0,07 |
| д. Петровское | 1 784 | 149 | 6,2 | 0,26 | 232 | 19 | 0,8 | 0,03 |
| Всего | 276 842 | 23 070 | 961 | 40,1 | 35 989 | 2 999 | 125 | 5,2 |

## Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов представлен в таблице 3.1.

На рисунке 3.3 представлен график реализации воды по группам абонентов.

- Рисунок 3.3 График реализации воды по группам потребителей

Из графика видно, что наибольшее потребление приходится на население.

Структурный баланс реализации воды представлен в таблице 3.3.1

Таблица 3.3.1 - Структурный баланс реализации воды

| Наименование | Объем воды, отпущенной абонентам |  |  |  |  |  |  |  | Собственные нужды |  |  |  | Потери |  |  |  | Объем воды из источников водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  |  |  | Бюджетные и прочие организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м³/год | м³/мес | м³/сут | м³/час | м³/год | м³/мес | м³/сут | м³/час | м³/год | м³/мес | м³/сут | м³/час | м³/год | м³/мес | м³/сут | м³/час | м³/год | м³/мес | м³/сут | м³/час |
| д. Молчаново Левое | 22 698 | 1 892 | 78,8 | 3,28 | 2 951 | 246 | 10,2 | 0,43 | 256 | 21 | 0,9 | 0,04 | 1 539 | 128 | 5,3 | 0,22 | 27 445 | 2 287 | 95,3 | 3,97 |
| д. Молчаново Правое | 793 | 66 | 2,8 | 0,11 | 103 | 9 | 0,4 | 0,01 | 9 | 1 | 0,0 | 0,00 | 54 | 4 | 0,2 | 0,01 | 959 | 80 | 3,3 | 0,14 |
| д. Красная Слободка | 297 | 25 | 1,0 | 0,04 | 39 | 3 | 0,1 | 0,01 | 3 | 0 | 0,0 | 0,00 | 20 | 2 | 0,1 | 0,00 | 360 | 30 | 1,2 | 0,05 |
| д. Красавка | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| п. Красный Путь | 34 692 | 2 891 | 120,5 | 5,02 | 4 510 | 376 | 15,7 | 0,65 | 392 | 33 | 1,4 | 0,06 | 2 352 | 196 | 8,2 | 0,34 | 41 946 | 3 496 | 145,6 | 6,07 |
| д. Орловка | 1 090 | 91 | 3,8 | 0,16 | 142 | 12 | 0,5 | 0,02 | 12 | 1 | 0,0 | 0,00 | 74 | 6 | 0,3 | 0,01 | 1 318 | 110 | 4,6 | 0,19 |
| п. Липицы | 41 432 | 3 453 | 143,9 | 5,99 | 5 386 | 449 | 18,7 | 0,78 | 468 | 39 | 1,6 | 0,07 | 2 809 | 234 | 9,8 | 0,41 | 50 096 | 4 175 | 173,9 | 7,25 |
| д. Тургенево | 2 577 | 215 | 8,9 | 0,37 | 335 | 28 | 1,2 | 0,05 | 29 | 2 | 0,1 | 0,00 | 175 | 15 | 0,6 | 0,03 | 3 116 | 260 | 10,8 | 0,45 |
| с. Липицы | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| д. Соловьевка | 24 681 | 2 057 | 85,7 | 3,57 | 3 209 | 267 | 11,1 | 0,46 | 279 | 23 | 1,0 | 0,04 | 1 673 | 139 | 5,8 | 0,24 | 29 842 | 2 487 | 103,6 | 4,32 |
| п. Троицкий | 5 055 | 421 | 17,6 | 0,73 | 657 | 55 | 2,3 | 0,10 | 57 | 5 | 0,2 | 0,01 | 343 | 29 | 1,2 | 0,05 | 6 112 | 509 | 21,2 | 0,88 |
| д. Юрово | 1 883 | 157 | 6,5 | 0,27 | 245 | 20 | 0,9 | 0,04 | 21 | 2 | 0,1 | 0,00 | 128 | 11 | 0,4 | 0,02 | 2 277 | 190 | 7,9 | 0,33 |
| д.Стреличка | 198 | 17 | 0,7 | 0,03 | 26 | 2 | 0,1 | 0,00 | 2 | 0 | 0,0 | 0,00 | 13 | 1 | 0,0 | 0,00 | 240 | 20 | 0,8 | 0,03 |
| д. Кисельное | 496 | 41 | 1,7 | 0,07 | 64 | 5 | 0,2 | 0,01 | 6 | 0 | 0,0 | 0,00 | 34 | 3 | 0,1 | 0,00 | 599 | 50 | 2,1 | 0,09 |
| д. Красавка | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| д. Красавка | 99 | 8 | 0,3 | 0,01 | 13 | 1 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,0 | 0,00 | 7 | 1 | 0,0 | 0,00 | 120 | 10 | 0,4 | 0,02 |
| д.Тросна | 1 090 | 91 | 3,8 | 0,16 | 142 | 12 | 0,5 | 0,02 | 12 | 1 | 0,0 | 0,00 | 74 | 6 | 0,3 | 0,01 | 1 318 | 110 | 4,6 | 0,19 |
| с. Архангельское | 57 985 | 4 832 | 201,3 | 8,39 | 7 538 | 628 | 26,2 | 1,09 | 655 | 55 | 2,3 | 0,09 | 3 931 | 328 | 13,7 | 0,57 | 70 110 | 5 842 | 243,4 | 10,14 |
| Хутор Шагаев | 892 | 74 | 3,1 | 0,13 | 116 | 10 | 0,4 | 0,02 | 10 | 1 | 0,0 | 0,00 | 60 | 5 | 0,2 | 0,01 | 1 079 | 90 | 3,7 | 0,16 |
| с. Ержино | 21 113 | 1 759 | 73,3 | 3,05 | 2 745 | 229 | 9,5 | 0,40 | 239 | 20 | 0,8 | 0,03 | 1 431 | 119 | 5,0 | 0,21 | 25 527 | 2 127 | 88,6 | 3,69 |
| д. Лутово | 1 883 | 157 | 6,5 | 0,27 | 245 | 20 | 0,9 | 0,04 | 21 | 2 | 0,1 | 0,00 | 128 | 11 | 0,4 | 0,02 | 2 277 | 190 | 7,9 | 0,33 |
| п. Южный | 1 982 | 165 | 6,9 | 0,29 | 258 | 21 | 0,9 | 0,04 | 22 | 2 | 0,1 | 0,00 | 134 | 11 | 0,5 | 0,02 | 2 397 | 200 | 8,3 | 0,35 |
| д. Кожинка | 23 987 | 1 999 | 83,3 | 3,47 | 3 118 | 260 | 10,8 | 0,45 | 271 | 23 | 0,9 | 0,04 | 1 626 | 136 | 5,6 | 0,24 | 29 003 | 2 417 | 100,7 | 4,20 |
| д. Донок | 1 487 | 124 | 5,2 | 0,22 | 193 | 16 | 0,7 | 0,03 | 17 | 1 | 0,1 | 0,00 | 101 | 8 | 0,4 | 0,01 | 1 798 | 150 | 6,2 | 0,26 |
| с. Репно- Никольское | 3 965 | 330 | 13,8 | 0,57 | 515 | 43 | 1,8 | 0,07 | 45 | 4 | 0,2 | 0,01 | 269 | 22 | 0,9 | 0,04 | 4 794 | 399 | 16,6 | 0,69 |
| с. Бортное | 2 280 | 190 | 7,9 | 0,33 | 296 | 25 | 1,0 | 0,04 | 26 | 2 | 0,1 | 0,00 | 155 | 13 | 0,5 | 0,02 | 2 756 | 230 | 9,6 | 0,40 |
| с. Лужны | 15 165 | 1 264 | 52,7 | 2,19 | 1 971 | 164 | 6,8 | 0,29 | 171 | 14 | 0,6 | 0,02 | 1 028 | 86 | 3,6 | 0,15 | 18 336 | 1 528 | 63,7 | 2,65 |
| с. Успенское | 2 478 | 207 | 8,6 | 0,36 | 322 | 27 | 1,1 | 0,05 | 28 | 2 | 0,1 | 0,00 | 168 | 14 | 0,6 | 0,02 | 2 996 | 250 | 10,4 | 0,43 |
| д. Пишково- Слобода | 1 289 | 107 | 4,5 | 0,19 | 168 | 14 | 0,6 | 0,02 | 15 | 1 | 0,1 | 0,00 | 87 | 7 | 0,3 | 0,01 | 1 558 | 130 | 5,4 | 0,23 |
| д. Сторожевое | 3 469 | 289 | 12,0 | 0,50 | 451 | 38 | 1,6 | 0,07 | 39 | 3 | 0,1 | 0,01 | 235 | 20 | 0,8 | 0,03 | 4 195 | 350 | 14,6 | 0,61 |
| д. Петровское | 1 784 | 149 | 6,2 | 0,26 | 232 | 19 | 0,8 | 0,03 | 20 | 2 | 0,1 | 0,00 | 121 | 10 | 0,4 | 0,02 | 2 157 | 180 | 7,5 | 0,31 |
| Всего | 276 842 | 23 070 | 961 | 40,1 | 35 989 | 2 999 | 125 | 5,2 | 3 128 | 261 | 11 | 0,5 | 18 770 | 1 564 | 65 | 2,7 | 334 730 | 27 894 | 1 162 | 48,4 |

## Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных групп потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», нормы водопотребления приняты для:

-жилая застройка с водопроводом и локальной канализацией– 200 л/чел. в сутки;

-жилая застройка с водопроводом и централизованной канализацией – 250 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно- коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

общественные учреждения – 12 л на одного работника;

предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

предприятия медицинского обслуживания населения - 12 л на одного работника;

дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

общеобразовательные учреждения – 17 л на одного учащегося;

объекты спортивного назначения – 8 л на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах муниципального образования принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

В таблице 3.4.1  представлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях Тульской области.

- Таблица 3.4.1 Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях

|  | степень благоустройства, тип водоразборного устройства | нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. метров на 1 чел. в месяц |  |  |
|  |  | при отсутствии системы внутридомового централизованного горячего водоснабжения | при наличии системы внутридомового централизованного горячего водоснабжения |  |
|  |  | холодное водоснабжение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение |
|  | при наличии системы внутридомового централизованного холодного водоснабжения |  |  |  |
| 1 | Раковина (или мойка кухонная) | 3,063 | 2,116 | 0,947 |
| 2 | Раковина (или мойка кухонная) и душ | 6,105 | 3,497 | 2,608 |
| 3 | Раковина (или мойка кухонная) и ванна | 6,974 | 3,891 | 3,083 |
| 4 | Раковина и мойка кухонная | 3,503 | 2,290 | 1,213 |
| 5 | Раковина, мойка кухонная и душ | 6,545 | 3,671 | 2,874 |
| 6 | Раковина, мойка кухонная и ванна | 7,414 | 4,065 | 3,349 |
| 7 | Раковина (или мойка кухонная) и унитаз | 3,909 | 2,962 | 0,947 |
| 8 | Раковина, мойка кухонная и унитаз | 4,349 | 3,136 | 1,213 |
| 9 | Раковина (или мойка кухонная), душ и унитаз | 6,951 | 4,343 | 2,608 |
| 10 | Раковина (или мойка кухонная), ванна и унитаз | 7,820 | 4,737 | 3,083 |
| 11 | Раковина, мойка кухонная, душ и унитаз | 7,391 | 4,517 | 2,874 |
| 12 | Раковина, мойка кухонная, ванна и унитаз | 8,260 | 4,911 | 3,349 |
|  | при отсутствии системы внутридомового централизованного холодного водоснабжения, внутридомовой системы водоотведения |  |  |  |
| 13 | уличная водоразборная колонки | 1,500 |  |  |
| 14 | водоразборная колонка, находящаяся в собственности потребителя (или из водопроводного крана на земельном участке при отсутствии водопровода в доме) | 3,063 |  |  |

## Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В МО Липицкое приборы учета отсутствуют. Необходим монтаж приборов на скважинах, на насосных станциях, на водонапорных башнях, на сетях, и у абонентов.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Данные о существующей производительности динамического оборудования на скважинах представлены в таблице 3.6.1.

- Таблица 3.6.1 Существующая производительность насосного оборудования МО Липицкое

| Наименование скважины | Номинальная производительность динамического оборудования, м³/час |
| --- | --- |
| П. Липицы ул. Молодежная | 8 |
| Д. Молчаново Левое ул. Свободная | 6 |
| Д. Молчаново Правое | 5 |
| Д. Спасское Кривцово | 8 |
| П. Красный Путь улица Центральная | 6 |
| Д. Орловка | 6 |
| д. Соловьёвка | 6 |
| П. Троицкий | 6 |
| Д. Красавка | 6 |
| Д. Юрово | 6 |
| Д. Стреличка | 5 |
| Д. Кисельное | 6 |
| С. Новое Покровское | 8 |
| П. Липицы,улица Полевая | 10 |
| д. Кожинка | 16 |
| с. Ержино | 10 |
| п. Южный | 10 |
| д. Лутово | 10 |
| с. Лужны (ул. Молодежная) | 10 |
| с. Лужны (ул. Центральная) | 10 |
| с. Успенское | 10 |
| д. Пишково-Слобода | 10 |
| д. Сторожевое | 10 |
| д. Петровское | 10 |
| с. Архангельское | 10 |
| Хутор Шагаев | 10 |
| Итого: | 218 |

При существующем суточном потреблении в 1086 м³/сутки (45 м³/час) и с учетом износа насосного оборудования в среднем на 50 % (109 м³/час) резерв мощности составляет более 50 %.

## Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

В генеральном плане Липицкого МО описывается один сценарий развития муниципального образования. Перспективный баланс потребления воды, с учетом реализации мероприятий, сроком на 10 лет представлен в таблице 3.7.1.

Из таблицы 3.7.1 видно, что объемы потребления за 10 лет возрастут на 15%. Это связано со сценарными условиями естественного прироста населения в муниципальном образовании.

- Таблица 3.7.1 Перспективные балансы потребления воды

| Потребители | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями первого подъёма, м³/год | 334 730 | 339 081 | 343 489 | 347 955 | 352 478 | 357 060 | 361 702 | 366 404 | 371 168 | 375 993 | 380 881 | 385 832 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды, м³/год | 3 128 | 3 169 | 3 210 | 3 252 | 3 294 | 3 337 | 3 380 | 3 424 | 3 469 | 3 514 | 3 560 | 3 606 |
| Отпущено потребителям, м³/год | 331 602 | 335 912 | 340 279 | 344 703 | 349 184 | 353 723 | 358 322 | 362 980 | 367 699 | 372 479 | 377 321 | 382 226 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утечки, неучтённые расходы, м³/год | 18 770 | 19 014 | 19 261 | 19 511 | 19 765 | 20 022 | 20 282 | 20 546 | 20 813 | 21 084 | 21 358 | 21 635 |
| Отпущено воды населению, м³/год | 276 842 | 280 441 | 284 087 | 287 780 | 291 521 | 295 311 | 299 150 | 303 039 | 306 978 | 310 969 | 315 012 | 319 107 |
| Бюджет финансируемым и прочим организациям, м³/год | 35 989 | 36 457 | 36 931 | 37 411 | 37 898 | 38 390 | 38 889 | 39 395 | 39 907 | 40 426 | 40 952 | 41 484 |

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в МО Липицкое отсутствует.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

Строительство централизованного горячего водоснабжения нецелесообразно, и экономически не выгодно.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Данные о годовом, среднесуточном и максимальном суточном потреблении воды представлены в таблице 3.9.1.

- Таблица 3.9.1 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

| Показатели | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено потребителям, тыс. м3/год | 331602 | 335912 | 340279 | 344703 | 349184 | 353723 | 358322 | 362980 | 367699 | 372479 | 377321 | 382226 |
| Среднесуточное, м3/сут | 908 | 920 | 932 | 944 | 957 | 969 | 982 | 994 | 1007 | 1020 | 1034 | 1047 |
| Максимальное, м3/сут | 1090 | 1104 | 1119 | 1133 | 1148 | 1163 | 1178 | 1193 | 1209 | 1225 | 1241 | 1257 |

Согласно данным таблицы 3.9.1 увеличение водопотребления составит 15% от базового (2021 г.).

## Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

В МО Липицкое можно выделить 33 зоны, исходя из общего количества действующих скважин.

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения воды по типам абонентов на 10-летний период представлен в таблице 3.11.1. Из таблицы видно, что основной группой потребителей на прогнозный период является население.

- Таблица 3.11.1 Прогноз распределения воды по типам абонентов

| Потребители | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено потребителям, м³/год | 331 602 | 335 912 | 340 279 | 344 703 | 349 184 | 353 723 | 358 322 | 362 980 | 367 699 | 372 479 | 377 321 | 382 226 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утечки, неучтённые расходы, м³/год | 18 770 | 19 014 | 19 261 | 19 511 | 19 765 | 20 022 | 20 282 | 20 546 | 20 813 | 21 084 | 21 358 | 21 635 |
| Отпущено воды населению, м³/год | 276 842 | 280 441 | 284 087 | 287 780 | 291 521 | 295 311 | 299 150 | 303 039 | 306 978 | 310 969 | 315 012 | 319 107 |
| Бюджет финансируемым и прочим организациям, м³/год | 35 989 | 36 457 | 36 931 | 37 411 | 37 898 | 38 390 | 38 889 | 39 395 | 39 907 | 40 426 | 40 952 | 41 484 |

## Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических (2021 г.) и планируемых (2022-2035 гг.) потерях воды представлены в таблице 3.12.1.

| Показатели | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые потери, м³/год | 18 770 | 19 014 | 19 261 | 19 511 | 19 765 | 20 022 | 20 282 | 20 546 | 20 813 | 21 084 | 21 358 | 21 635 |

## Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс водоснабжения с подачей и реализацией воды по группам абонентов представлен в таблице 3.13.1.

- Таблица 3.13.1 Баланс водоснабжения с подачей и реализацией воды

| Потребители | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями первого подъёма, м³/год | 334 730 | 339 081 | 343 489 | 347 955 | 352 478 | 357 060 | 361 702 | 366 404 | 371 168 | 375 993 | 380 881 | 385 832 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды, м³/год | 3 128 | 3 169 | 3 210 | 3 252 | 3 294 | 3 337 | 3 380 | 3 424 | 3 469 | 3 514 | 3 560 | 3 606 |
| Отпущено потребителям, м³/год | 331 602 | 335 912 | 340 279 | 344 703 | 349 184 | 353 723 | 358 322 | 362 980 | 367 699 | 372 479 | 377 321 | 382 226 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утечки, неучтённые расходы, м³/год | 18 770 | 19 014 | 19 261 | 19 511 | 19 765 | 20 022 | 20 282 | 20 546 | 20 813 | 21 084 | 21 358 | 21 635 |
| Отпущено воды населению, м³/год | 276 842 | 280 441 | 284 087 | 287 780 | 291 521 | 295 311 | 299 150 | 303 039 | 306 978 | 310 969 | 315 012 | 319 107 |
| Бюджет финансируемым и прочим организациям, м³/год | 35 989 | 36 457 | 36 931 | 37 411 | 37 898 | 38 390 | 38 889 | 39 395 | 39 907 | 40 426 | 40 952 | 41 484 |

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлен в таблице 3.14.1.

- Таблица 3.14.1 Требуемая мощность для водозаборных и очистных сооружений

| Наименование | Требуемая мощность источника водоснабжения и очистных сооружений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м³/год | м³/мес | м³/сут | м³/час |  |
| д. Молчаново Левое | 32 934 | 2 744 | 114,4 | 4,76 |  |
| д. Молчаново Правое | 1 151 | 96 | 4,0 | 0,17 |  |
| д. Красная Слободка | 431 | 36 | 1,5 | 0,06 |  |
| д. Красавка | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |  |
| п. Красный Путь | 50 335 | 4 195 | 174,8 | 7,28 |  |
| д. Орловка | 1 582 | 132 | 5,5 | 0,23 |  |
| п. Липицы | 60 115 | 5 010 | 208,7 | 8,70 |  |
| д. Тургенево | 3 739 | 312 | 13,0 | 0,54 |  |
| с. Липицы | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |  |
| д. Соловьевка | 35 810 | 2 984 | 124,3 | 5,18 |  |
| п. Троицкий | 7 335 | 611 | 25,5 | 1,06 |  |
| д. Юрово | 2 732 | 228 | 9,5 | 0,40 |  |
| д.Стреличка | 288 | 24 | 1,0 | 0,04 |  |
| д.Кисельное | 719 | 60 | 2,5 | 0,10 |  |
| д.Красавка | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |  |
| д.Красавка | 144 | 12 | 0,5 | 0,02 |  |
| д.Тросна | 1 582 | 132 | 5,5 | 0,23 |  |
| с. Архангельское | 84 132 | 7 011 | 292,1 | 12,17 |  |
| Хутор Шагаев | 1 294 | 108 | 4,5 | 0,19 |  |
| с. Ержино | 30 633 | 2 553 | 106,4 | 4,43 |  |
| д. Лутово | 2 732 | 228 | 9,5 | 0,40 |  |
| п. Южный | 2 876 | 240 | 10,0 | 0,42 |  |
| д. Кожинка | 34 803 | 2 900 | 120,8 | 5,04 |  |
| д. Донок | 2 157 | 180 | 7,5 | 0,31 |  |
| с. Репно-Никольское | 5 753 | 479 | 20,0 | 0,83 |  |
| с. Бортное | 3 308 | 276 | 11,5 | 0,48 |  |
| с. Лужны | 22 004 | 1 834 | 76,4 | 3,18 |  |
| с. Успенское | 3 595 | 300 | 12,5 | 0,52 |  |
| д. Пишково-Слобода | 1 870 | 156 | 6,5 | 0,27 |  |
| д. Сторожевое | 5 034 | 419 | 17,5 | 0,73 |  |
| д. Петровское | 2 589 | 216 | 9,0 | 0,37 |  |
| Всего | 401 676 | 33 473 | 1 395 | 58,1 |  |

## Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Эксплуатирующая организация имеется только в п. Липицы МУП «Черньводоканал» с 01.08.2021. В остальных населенных пунктах эксплуатирующая организация – отсутствует.

Предлагаются следующие варианты для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения МО Липицкое:

- Определить эксплуатирующую организацию для оказания услуг в сфере водоснабжения МО Липицкое;

- Создать коммерческую организацию в качестве потенциальной ГРО в сфере водоснабжения МО Липицкое.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения включает в себя:

- Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой новых водонапорных башен:

- д. Молчаново Правое

- д. Красная Слободка

- д. Молчаново Левое

- с. Репно-Никольское

- д. Кожинка

- с. Архангельское

- д. Хутор Шагаев

- с. Ёржино

- д. Лутово

- п. Южный

- с. Лужны

- д. Петровское

- д. Пишково-Слобода

- д. Сторожевое

- с. Успенское

- п. Красный Путь

- д. Орловка

- д. Липицы, ул.Школьная

- п.Липицы, ул. Молодежная

- п. Липицы, ул. Садовая

- д. Тургенево

- д. Соловьевка

- д. Кисельное (Доброволец)

- д. Стреличка

- п. Троицкий

- д. Юрово

- д. Тросна

- д. Красавка

- д. Бортное

- д.Донок

- Реконструкция сетей водоснабжения:

- д. Молчаново Левое (3479 м.);

- д. Молчаново Правое (815 м.);

- д. Спасское-Кривцово(1591 м.);

- п. Красный Путь (400 м.);

- д. Орловка (2248 м.);

- п. Липицы (5192 м.);

- д. Тургенево (1578 м.);

- д. Соловьевка (2300 м.);

- д. Кисельное (1086 м.);

- д. Стреличка (569 м.);

- п. Троицкий (1063 м.);

- д. Юрово (1076 м.);

- с. Новое Покровское (2838 м.);

- д. Тросна (818 м.);

- д. Красавка (813 м.);

- с. Архангельское (5500 м.);

- Шагаев Хутор (1663 м.);

- с. Ержино (4500 м.);

- д. Лутово (1212 м.);

- п. Южный (1511 м.);

- с. Репно -Никольское (2365 м.);

- с. Лужны (1000 м.);

- д. Петровское (820 м.);

- д. Пишково-Слобода (1467 м.);

- д. Сторожевое (1252 м.);

- с. Успенское (1213 м.);

- д. Красивка (1723 м.);

- д. Кожинка (3224 м.);

- Текущий ремонт водопроводных сетей в населенных пунктах МО Липицкое.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

А) Проект реконструкции систем водоснабжения населенных пунктов МО Липицкое необходим:

-для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения в муниципальном образовании;

-для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

-для улучшения работы систем водоснабжения

-для обеспечения надежного централизованного водоснабжения для всех потребителей муниципального образования;

Б) Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей, необходимы:

-в связи с высокой степенью износа отдельных участков существующих водопроводных сетей;

-для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

-увеличения надежности систем водоснабжения;

-для снижения повторного загрязнения питьевой воды в системе центрального водоснабжения.

В) Реконструкция скважин с заменой насосов и установкой новых водонапорных башен, необходимо:

-для регулирования напора и расхода воды в водопроводных сетях;

- увеличения надежности систем водоснабжения.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Согласно утвержденному Генеральному плану МО Липицкое, Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется строительством новых водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Данные о реконструируемых объектах представлены в таблице 4.1.1.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Системы управления режимами водоснабжения на территории муниципального образования отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

-повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

-повышение безопасности производственных процессов;

-повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

-сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

-экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

-сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

-ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Опираясь на показания счетчиков, необходимо осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

По состоянию на 01.01.2023 приборы учеты воды в МО Липицкое отсутствуют у 80% потребителей.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми, хозяйтвенно- питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб диаметром 63,110-225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 до верха трубы.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительства новых насосных станций, резервуаров, водонапорных башен на период 2023-2035 гг. не предусматривается генеральным планом МО Липицкое. Все перспективные мощности будут запитаны от действующих источников водоснабжения.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Вновь вводимые объекты будут подключаться к существующим источникам водоснабжения со строительством новых сетей. Точное место расположения объектов централизованных систем водоснабжения будет уточняться на стадии проектирования.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

На рисунках 4.9.1-4.9.4 представлены схемы существующего положения централизованных сетей водоснабжения МО Липицкое.

- Рисунок 4.9.1 Существующее положение в сфере водоснабжения северо-восточной части МО Липицкое

- Рисунок 4.9.2 Существующее положение в сфере водоснабжения юго-восточной части МО Липицкое

- Рисунок 4.9.3 Населенные пунктов юго-восточной части МО Липицкое охваченные и неохваченные централизованным водоснабжением

- Рисунок 4.9.4 Населенные пункты северо-восточной части МО Липицкое, охваченные и неохваченные централизованным водоснабжением

# Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение, как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

Повторное использование промывных вод применяется на большинстве водопроводных станций. Вода от промывки фильтров через регулирующий резервуар

– песколовку поступает в отстойник оборотных вод, откуда осветленная вода перекачивается в голову основных очистных сооружений. Отстаивание воды в отстойнике осуществляется без применения реагентов. Песок сбрасывается на песковую площадку, а осадок – в иловый резервуар, откуда насосной станцией подается на иловые карты. На некоторых станциях имеются пруды-накопители, куда поступают промывные воды и осадок, но в конечном итоге после прохождения через грунт они попадают в подземную воду и частично в водоисточник.

Промывные воды фильтров могут быть сброшены в канализационную сеть, как это осуществляется в ряде городов. Такое решение проблемы является наиболее рациональным, и данный метод требует специального рассмотрения с целью более широкого его применения.

Выбор метода сброса промывных вод будет осуществлен на стадии проектирования.

## Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а также рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки	высокотоксичных	хлорорганических	соединений. Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода. В водных растворах ГПХН сначала диссонирует на ионы Nа+ и СlО- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпадением осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. Первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать 15% в течение месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

Гипохлорит натрия транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

ГПХН перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

Цистерны, контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых складских неотапливаемых помещениях.

# Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Расчеты стоимости нового строительства и реконструкции участков сетей водоснабжения проведены в соответствии с государственными сметными нормативами – согласно утверждённых приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2021 года №140/пр «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» «Укрупненных нормативов цены строительства. НЦС 81-02-14-2022. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализации», НЦС 8102192021 Сборник №19. «Здания и сооружения городской инфраструктуры»

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения приведена в таблице.

Результаты расчетов представлены в таблице 6.1.

- Таблица 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| Наименование объекта | Адрес | Наименование мероприятия | Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| Артскважина с водонапорной башней | д. Молчаново -Правое | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |
| Артскважина с водонапорной башней | д. Красная Слободка | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |
| Артскважина с водонапорной башней | д. Молчаново Левое | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |
| Артскважина с водонапорной башней | с. Репно-Никольское | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  |
| Артскважина с водонапорной башней | с. Репно-Никольское | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |
| Артскважина с водонапорной башней | с. Репно-Никольское | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  |
| Артскважина с водонапорной башней | д. Кожинка | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |
| Артскважина с водонапорной башней | с. Архангельское | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |
| Артскважина с водонапорной башней | д. Хутор Шагаев | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |  |
| Артскважина с водонапорной башней | с. Ёржино | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |
| Артскважина с водонапорной башней | д. Лутово | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |
| Артскважина с водонапорной башней | п. Южный | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |
| Артскважина с водонапорной башней | с. Лужны | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |
| Артскважина с водонапорной башней | с. Лужны | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  |
| Артскважина с водонапорной башней | д. Петровское | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |
| Артскважина с водонапорной башней | д. Пишково-Слобода | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |
| Артскважина с водонапорной башней | д. Сторожевое | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |
| Артскважина с водонапорной башней | с. Успенское | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  |
| Артскважина с водонапорной башней | п. Красный Путь | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |
| Артскважина с водонапорной башней | д. Орловка | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |
| Артскважина с водонапорной башней (не действующая, законсервирована) | д. Липицы, ул.Школьная | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |
| Артскважина с водонапорной башней | п.Липицы, ул. Молодежная | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |
| Артскважина с водонапорной башней | п. Липицы, ул. Садовая | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |
| Артскважина с водонапорной башней | д. Тургенево | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |
| Артскважина с водонапорной башней | д. Соловьевка | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |
| Артскважина с водонапорной башней | д. Кисельное (Доброволец) | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |
| Артскважина с водонапорной башней | д. Стреличка | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |
| Артскважина | п. Троицкий | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 693 |  |  |  |  | 693 |  |  |  |  |
| Артскважина с водонапорной башней | д. Юрово | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |  |
| Артскважина с водонапорной башней | д. Тросна | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |  |
| Артскважина с водонапорной башней | д. Красавка | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |
| Артскважина с водонапорной башней | д. Бортное | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300 |
| Артскважина с водонапорной башней | д.Донок | Реконструкция скважины с заменой насосов и установкой водонапорной башни | 2300 |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |
| Водонапорная башня | п. Троицкий | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в п. Троицкий Чернского района Тульской области | 1607 |  |  | 1607 |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, протяженностью 3479 м. | д. Молчаново Левое | Реконструкция водопроводных сетей | 4175 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4175 |
| Водопроводные сети, протяженностью 815 м. | д. Молчаново-Правое | Реконструкция водопроводных сетей | 978 |  |  |  |  | 978 |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, протяженностью 1591 м. | д. Спасское -Кривцово | Реконструкция водопроводных сетей | 1909 |  |  |  |  |  | 1909 |  |  |  |
| Водопроводные сети, протяженностью 400 м. | п. Красный Путь | Реконструкция водопроводных сетей | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, протяженностью 2248 м. | д. Орловка | Реконструкция водопроводных сетей | 2698 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2698 |
| Водопроводные сети, протяженностью 5192 м. | п. Липицы | Реконструкция водопроводных сетей | 6230 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6230 |
| Водопроводные сети, протяженностью 1578 м. | д. Тургенево | Реконструкция водопроводных сетей | 1894 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1894 |
| Водопроводные сети, протяженностью 2300 м. | д. Соловьевка | Реконструкция водопроводных сетей | 2760 |  |  |  |  |  |  | 2760 |  |  |
| Водопроводные сети, протяженностью 1086 м. | д. Кисельное | Реконструкция водопроводных сетей | 1303 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |
| Водопроводные сети, протяженностью 569 м. | д. Стреличка | Реконструкция водопроводных сетей | 683 |  |  |  |  |  |  |  | 683 |  |
| Водопроводные сети, протяженностью 1063 м. | п. Троицкий | Реконструкция водопроводных сетей | 1258 |  |  |  |  | 1258 |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, протяженностью 1076 м. | д. Юрово | Реконструкция водопроводных сетей | 1291 |  |  |  |  |  |  | 1291 |  |  |
| Водопроводные сети, протяженностью 2838 м. | с. Новое Покровское | Реконструкция водопроводных сетей | 3406 |  |  |  |  | 3406 |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, протяженностью 818 м. | д. Тросна | Реконструкция водопроводных сетей | 982 |  |  |  |  |  | 982 |  |  |  |
| Водопроводные сети, протяженностью 813 м. | д. Красавка | Реконструкция водопроводных сетей | 976 |  |  |  |  |  |  |  | 976 |  |
| Водопроводные сети, протяженностью 5500 м. | с. Архангельское | Реконструкция водопроводных сетей | 6600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6600 |
| Водопроводные сети, протяженностью 1663 м. | Шагаев Хутор | Реконструкция водопроводных сетей | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996 |
| Водопроводные сети, протяженностью 4500 м. | с. Ержино | Реконструкция водопроводных сетей | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5400 |
| Водопроводные сети, протяженностью 1212 м. | д. Лутово | Реконструкция водопроводных сетей | 1454 |  |  |  |  |  | 1454 |  |  |  |
| Водопроводные сети, протяженностью 1511 м. | п. Южный | Реконструкция водопроводных сетей | 1813 |  |  |  |  |  |  | 1813 |  |  |
| Водопроводное сети, протяженностью 2365 м. | с. Репно -Никольское | Реконструкция водопроводных сетей | 2838 |  |  |  |  | 2838 |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, протяженностью 1000 м. | с. Лужны | Реконструкция водопроводных сетей | 4200 |  |  |  |  | 4200 |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, протяженностью 820 м. | д. Петровское | Реконструкция водопроводных сетей | 984 |  |  |  |  |  | 984 |  |  |  |
| Водопроводные сети, протяженностью 1467 м. | д. Пишково-Слобода | Реконструкция водопроводных сетей | 1760 |  |  |  |  | 1760 |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, протяженностью 1252 м. | д. Сторожевое | Реконструкция водопроводных сетей | 1502 |  |  |  |  |  |  | 1502 |  |  |
| Водопроводные сети, протяженностью 1213 м. | с. Успенское | Реконструкция водопроводных сетей | 1456 |  |  |  |  | 1456 |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, протяженностью 1723 м. | д. Красивка | Реконструкция водопроводных сетей | 2068 |  |  |  |  | 2068 |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, протяженностью 3224 м. | д. Кожинка | Реконструкция водопроводных сетей | 3867 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3867 |
| Текущий ремонт водопроводных сетей в населенных пунктах МО Липицкое |  |  | 4200 | 673 | 819 | 792 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 826 |
| Всего - Реконструкция скважин с заменой насосов и установкой водонапорной башни |  |  | 75900 | 0 | 0 | 1607 | 0 | 9893 | 13800 | 13800 | 6900 | 29900 |
| Всего - Реконструкция и ремонт водопроводных сетей |  |  | 73681 | 673 | 819 | 792 | 218 | 21182 | 5547 | 7584 | 1877 | 34989 |
| Всего - по схеме Водоснабжение |  |  | 149581 | 673 | 819 | 2399 | 218 | 31075 | 19347 | 21384 | 8777 | 64889 |

* сроки выполнения мероприятий, планируемые к реализации, уточняются после обследования объектов водоснабжения и на этапе проектирования.

** объемы реконструкции сетей водоснабжения уточняются после проведения обследования и определения степени аварийности каждого участка.

# Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

## Показатели качества воды

На момент разработки настоящей Схемы, 2022 год, качество воды в населенных пунктах МО Липицкое соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Соответственно проектирование и строительство объектов водоочистки не требуется. Необходимо проводить мониторинг содержания состава воды в зимний и летний период. В случае выявления несоответствия качества воды СанПиН, необходимо при последующей актуализации включить в Схему мероприятия по установке систем очистки воды.

## Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Проведение запланированных мероприятий (замена и реконструкция трубопроводов) повысит надежность и бесперебойность водоснабжения за счет сокращения аварийных ситуация на сетях.

Данные о плановых значениях по показателям надежности и бесперебойности водоснабжения представлены в таблице 7.1.

- Таблица 7.1 Плановые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый год (2021) | Целевой год (2035) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность и бесперебойность водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Надежность и бесперебойность водоснабжения | ч/сут | 24 | 24 |
| 2 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | 5 | 0,9 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене | % | 80 | 5 |

## Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

Проведение ранее запланированных мероприятий (замена трубопроводов; замена запорной арматуры) положительно скажется на сокращении потерь воды. Данные о плановых значениях уровеня потерь воды представлены в таблице 7.2.

- Таблица 7.2. Плановые показатели качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый год (2021) | Целевой год (2035) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность использования ресурсов |  |  |  |  |
| 1 | Уровень потерь воды | % | 7 | 2 |

## Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водо-снабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В МО Липицкое все бесхозяйные объекты находятся на стадии оформления.

# Схема водоотведения

# существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения. Система водоотведения - необходимый и важный элемент современной инженерной инфраструктуры поселения.

Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод.

Системой канализации МО Липицкое охвачены следующие населенные пункты:

- д. Молчаново Левое

- п. Красный Путь

- п. Липицы

- д. Соловьевка

- с. Новое Покровское

- с. Архангельское

- с. Ержино

- с. Лужны

- д. Кожинка

Эксплуатирующая организация отсутствует. Ремонт сетей водоотведения осуществляет администрация МО Липицкое. В период 2016-2022 гг. выполнен текущий ремонт канализационных сетей в: с. Новое Покровское в 2019-2022 гг.; в п. Липицы — 2020 год, в д. Соловьевка  в 2016 году выполнен текущий ремонт канализационных сетей с установкой отстойника.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», техническое обследование централизованных систем водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения.

Техническое обследование системы водоотведения муниципального образования в рамках актуализации схемы водоотведения проводилось:

- изучением и анализом исходных данных, полученных от организаций, занятых в сфере водоотведения, по техническому состоянию объектов систем водоотведения;

- анализом исполнения и соблюдения на объектах водоотведения требований нормативных документов;

- сопоставлением текущего состояния систем водоотведения с состоянием объектов аналогов, учитывая практический опыт эксплуатации аналогичных объектов.

В результате анализа исходных данных установлено, что существующая схема водоотведения (абоненты-канализация-отстойники-рельеф) не удовлетворяет требованиям нормативных документов. Износ канализационных сетей составляет в целом около 80% и требует замены.

Отсутствие очистных сооружений сказывается на экологии местности.

Локальные очистные сооружения у абонентов отсутствуют.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и водоотведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ«О водоснабжении и водоотведении» централизованная система водоотведения (канализации) -комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения МО нельзя выделить ни одной технологической зоны, так как канализационная сеть не имеет обслуживающих организаций.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Канализационных очистных сооружений нет, в качестве системы очищения стоков на территории МО Липицкое присутствуют отстойники.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Вся канализационная сеть в целом изношена на 80%, требует замены и капитального ремонта. Очистные сооружения на данном этапе отсутствуют. Данные о канализационных сетях представлены в таблице 1.5.1.

- Таблица 1.5.1. Сведения о канализационных сетях

| Наименование объекта ЖКХ МО Липицкое Чернского района | Адрес | Протяженность (км) /ед. | Имущественная принадлежность | Кадастровый номер | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационные сети | д. Молчаново Левое | 1906 | Собственность МО Чернский район № 71:21:000000:6088-71/021/2019-2 от 30.10.2019 г. | 71:21:000000:6088 | 1960 |
| Канализационные сети | п. Красный Путь | 2156 | Собственность МО Чернский район № 71:21:000000:6089-71/021/2019-2 от 31.10.2019 г. | 71:21:000000:6089 | 1986 |
| Канализационные сети | п. Липицы | 3315 | Собственность МО Чернский район № 71:21:000000:6094-71/021/2019-2 от 14.11.2019 г. | 71:21:000000:6094 | 1970 |
| Канализационные сети | д. Соловьевка | 2651 | Собственность МО Чернский район № 71:21:030506:492-71/021/2019-2 от 30.10.2019 г. | 71:21:030506:492 | 1988 |
| Канализационные сети | с. Новое Покровское | 1809 | Собственность МО Чернский район № 71:21:020416:470-71/021/2019-2 от 14.11.2019 г. | 71:21:020416:470 | 1975 |
| Канализационные сети | с. Архангельское | 146 | Собственность МО Чернский район № 71-71-21/006/2008-206 от 23.10.2008 г. | 71:21:000000:5509 | 2003 |
| Канализационные сети | с. Ержино | 2451 | Собственность МО Чернский район № 71:21:040204:263-71/021/2019-2 от 01.11.2019 г. | 71:21:040204:263 | 1968 |
| Канализационные сети | с. Лужны | 2275 | Собственность МО Чернский район № 71:21:040304:453-71/021/2019-2 от 01.11.2019 г. | 71:21:040304:453 | 1968 |
| Канализационные сети | д. Кожинка | 2629 | Собственность МО Чернский район № 71:21:000000:6093-71/021/2019-2 от 01.11.2019 г. | 71:21:000000:6093 | 1968 |

Из таблицы 1.5.1 видно, для более чем 99% участков сетей эксплуатируются более 30 лет.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

По состоянию на 01.01.2023 износ сетей водоотведения составляет порядка 80%. В рамках настоящей схемы предусмотрены мероприятия по реконструкции и строительству сетей водоотведения, а также строительству локальных КОС.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Очистные сооружения в МО Липицкое отсутствуют. Сбрасываемые на рельеф стоки после отстойников не удовлетворяют действующим нормам. Воздействие на окружающую среду сброса сточных вод может быть оценено, как резко негативное и сделан вывод, о принципиальной недопустимости деятельности объектов и необходимости проведения их реконструкции.

## Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованной системой водоотведения МО Липицкое охвачены следующие населенные пункты:

- д. Молчаново Левое

- п. Красный Путь

- п. Липицы

- д. Соловьевка

- с. Новое Покровское

- с. Архангельское

- с. Ержино

- с. Лужны

- д. Кожинка

Остальные населенные пункты МО Липицкое не охвачены централизованной системой водоотведения.

Зоны нецентрализованного водоотведения в основном сложились на территории застроенной жилыми домами частного сектора, дачных и коттеджных поселках. В этих зонах для целей сбора и очистки стоков население используют индивидуальные выгребы и септики.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Строительство сетей и сооружений водоотведения началось в 1960 года, т.е. некоторые сети эксплуатируются более 60 лет. В среднем сети имеют износ более 80%. Для дальнейшего развития сети водоотведения МО Липицкое необходима реконструкция и модернизация существующих сетей и сооружений и строительство новых участков сети взамен аварийных. Отвод сточных вод возможен при условии строительства новых канализационных сетей, организации отстойников, выгребных ям и организации вывоза иловых отложений на канализационные очистные сооружения, строительство которых необходимо реализовать в самое ближайшее время.

## Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение к централизованным системам водоотведения поселений (ЦСВП) осуществляется в отношении централизованной системы водоотведения в целом.

ЦСВ относится к ЦСВП при условии внесения в схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении ЦСВ, соответствующей критериям, установленным Правилами отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782», к ЦСВП (с даты внесения таких сведений).

При отсутствии утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения ЦСВ не может быть отнесена к ЦСВП.

ЦСВ относится к ЦСВП в случае, если среднегодовая за 3 календарных года, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся сведения об отнесении ЦСВ к ЦСВП, доля сточных вод, принимаемых в технологическую зону водоотведения от:

а) ТСЖ, ЖСК, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, собственников и (или) пользователей жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов;

б) гостиниц, иных объектов, связанных с проживанием граждан;

в) объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

г) складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

д) территорий, предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства, а также поверхностных сточных вод (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения) составляет более 50% от общего объема сточных вод, принимаемых в данную ЦСВ.

При этом организация, осуществляющая эксплуатацию объектов данной ЦСВ, должна осуществлять соответствующий вид экономической деятельности по сбору и обработке сточных вод.

В случае, если фактическое значение доли сточных вод от объектов абонентов, указанных в пункте 6 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782», к ЦСВП (с даты внесения таких сведений), а также поверхностных сточных вод меньше значения доли сточных вод, являющейся критерием отнесения к ЦСВПГО, фактическое значение доли сточных вод, принимаемых от объектов, указанных в пункте 6 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782», к ЦСВП (с даты внесения таких сведений), а также поверхностных сточных вод может быть увеличено (но не более чем на 50% от первоначального фактического значения доли) на объем сточных вод, принимаемых от объектов, не относящихся к объектам, указанным в пункте 6 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782», к ЦСВП (с даты внесения таких сведений), при условии соответствия состава таких сточных вод следующим требованиям:

•	Нефтепродукты - не более 3 мг/дм³;

•	Фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/ дм³;

•	Железо - не более 3 мг/ дм³;

•	Медь - не более 0,1 мг/ дм³;

•	Алюминий - не более 1 мг/ дм³;

•	Цинк - не более 0,5 мг/ дм³;

•	Хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/ дм³;

•	Никель - не более 0,1 мг/ дм³;

•	Кадмий - не более 0,005 мг/ дм³;

•	Свинец - не более 0,01 мг/ дм³;

•	Мышьяк - не более 0,01 мг/ дм³;

•	Ртуть - не более 0,0001 мг/ дм³;

•	ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм³.

В случае, если отведение сточных вод через ЦСВ осуществлялось менее, чем в течение 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся соответствующие сведения, то определение доли сточных вод, являющейся критерием отнесения ЦСВ к ЦСВП, осуществляется за период, в течение которого осуществлялось фактическое отведение сточных вод через данную ЦСВ.

К ЦСВП также относятся централизованные ливневые системы водоотведения, предназначенные для водоотведения поверхностных сточных вод с территории поселений.

Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения, предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения, к ЦСВП организация ВКХ представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения является централизованной ливневой системой водоотведения, предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения, из числа документов, перечень которых устанавливается Минстроем России.

Рассматриваемая в настоящей Схеме система централизованного водоотведения (ЦСВ) не удовлетворяет критериям отнесения её к централизованным системам водоотведения поселений, т.к отсутствует эксплуатирующая организация.

# балансы сточных вод в системе водоотведения

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В связи с отсутствием эксплуатирующей организации статистика по объёмам поступления, транспортировки сточных вод не ведется, отчетная информация не предоставляется в надзорные органы в соответствии с действующим законодательством. Оценка объемов может быть выполнена только расчетным методом, исходя из количества проживающих. Принято, что централизованное водоотведение организовано у 50% населения. Оценка объемов представлена в таблице 2.1.1.

- Таблица 2.1.1. Сведения о канализационных сетях

| Наименование | Поступление сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  |  |  | Бюджетные и прочие организации |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  | м³/год | м³/мес | м³/сут | м³/час | м³/год | м³/мес | м³/сут | м³/час | м³/год | м³/мес | м³/сут | м³/час |
| д.Молчаново Левое | 11 349 | 946 | 39,4 | 1,64 | 1 475 | 123 | 5,1 | 0,21 | 12 825 | 1 069 | 44,5 | 1,86 |
| п. Красный Путь | 17 346 | 1 446 | 60,2 | 2,51 | 2 255 | 188 | 7,8 | 0,33 | 19 601 | 1 633 | 68,1 | 2,84 |
| п. Липицы | 20 716 | 1 726 | 71,9 | 3,00 | 2 693 | 224 | 9,4 | 0,39 | 23 409 | 1 951 | 81,3 | 3,39 |
| д. Соловьевка | 12 340 | 1 028 | 42,8 | 1,79 | 1 604 | 134 | 5,6 | 0,23 | 13 945 | 1 162 | 48,4 | 2,02 |
| с. Новое Покровское | 11 101 | 925 | 38,5 | 1,61 | 1 443 | 120 | 5,0 | 0,21 | 12 545 | 1 045 | 43,6 | 1,81 |
| с. Архангельское | 28 993 | 2 416 | 100,7 | 4,19 | 3 769 | 314 | 13,1 | 0,55 | 32 762 | 2 730 | 113,8 | 4,74 |
| с. Ержино | 10 556 | 880 | 36,7 | 1,53 | 1 372 | 114 | 4,8 | 0,20 | 11 929 | 994 | 41,4 | 1,73 |
| д. Кожинка | 11 994 | 999 | 41,6 | 1,74 | 1 559 | 130 | 5,4 | 0,23 | 13 553 | 1 129 | 47,1 | 1,96 |
| с. Лужны | 7 583 | 632 | 26,3 | 1,10 | 986 | 82 | 3,4 | 0,14 | 8 568 | 714 | 29,8 | 1,24 |
| Всего | 131 978 | 10 998 | 458 | 19,1 | 17 157 | 1 430 | 60 | 2,5 | 149 135 | 12 428 | 518 | 21,6 |

## Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В населенных пунктах МО Липицкое организована одна система централизованного водоотведения – фекальная, с отведением хозяйственно-бытовых стоков на рельеф местности. Дождевая канализация не предусмотрена.

В системы централизованного водоотведения поступает неорганизованный сток, через неплотности в люках смотровых колодцах на сетях канализации.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Приборы учета принимаемых сточных вод отсутствует во всем МО Липицкое.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Приборы учета принимаемых сточных вод отсутствует во всем МО Липицкое Оценка поступления сточных вод производится расчетным методом исходя из количества человек. Данные о ретроспективе представлены в таблице 2.4.1.

- Таблица 2.4.1 Ретроспектива поступления сточных вод

| Потребители | Расчетный объем принятых сточных вод, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Итого | 127511 | 134222 | 149 135 |

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитаны с учетом развития следующего сценария:
в МО Липицкое будет проведена масштабная реконструкция существующей сети. Канализационными сетями будет полностью обеспечен ряд населенных пунктов с. Архангельское, д. Кожинка, с. Лужны, с. Ержино, п. Липицы, с. Новое Покровское, д. Молчаново Левое, п. Красный Путь, д. Соловьёвка.

- Таблица 2.5.1 Перспектива поступления сточных вод

| Поступление сточных вод | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое поступление сточных вод, м3/год | 149 135 | 154237 | 159339 | 164441 | 169543 | 174645 | 179747 | 184848 | 189950 | 195052 | 200154 | 210 358 |
| Среднесуточное поступление сточных вод, м3/сут | 408,6 | 422,6 | 436,5 | 450,5 | 464,5 | 478,5 | 492,5 | 506,4 | 520,4 | 534,4 | 548,4 | 576,3 |
| Максимальное поступление сточных вод, м3/сут | 490,3 | 507,1 | 523,9 | 540,6 | 557,4 | 574,2 | 590,9 | 607,7 | 624,5 | 641,3 | 658,0 | 691,6 |

- Таблица 2.5.2 Перспектива поступления сточных вод по населенным пунктам к 2035 году

| Наименование | Поступление сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  |  |  | Бюджетные и прочие организации |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  | м³/год | м³/мес | м³/сут | м³/час | м³/год | м³/мес | м³/сут | м³/час | м³/год | м³/мес | м³/сут | м³/час |
| д. Молчаново Левое | 15 889 | 1 324 | 55,2 | 2,30 | 2 066 | 172 | 7,2 | 0,30 | 17 954 | 1 496 | 62,3 | 2,60 |
| п. Красный Путь | 24 284 | 2 024 | 84,3 | 3,51 | 3 157 | 263 | 11,0 | 0,46 | 27 441 | 2 287 | 95,3 | 3,97 |
| п. Липицы | 29 003 | 2 417 | 100,7 | 4,20 | 3 770 | 314 | 13,1 | 0,55 | 32 773 | 2 731 | 113,8 | 4,74 |
| д. Соловьевка | 17 277 | 1 440 | 60,0 | 2,50 | 2 246 | 187 | 7,8 | 0,32 | 19 523 | 1 627 | 67,8 | 2,82 |
| с. Новое Покровское | 15 542 | 1 295 | 54,0 | 2,25 | 2 020 | 168 | 7,0 | 0,29 | 17 562 | 1 464 | 61,0 | 2,54 |
| с. Архангельское | 40 590 | 3 382 | 140,9 | 5,87 | 5 277 | 440 | 18,3 | 0,76 | 45 866 | 3 822 | 159,3 | 6,64 |
| с. Ержино | 14 779 | 1 232 | 51,3 | 2,14 | 1 921 | 160 | 6,7 | 0,28 | 16 700 | 1 392 | 58,0 | 2,42 |
| д. Кожинка | 16 791 | 1 399 | 58,3 | 2,43 | 2 183 | 182 | 7,6 | 0,32 | 18 974 | 1 581 | 65,9 | 2,75 |
| с. Лужны | 10 616 | 885 | 36,9 | 1,54 | 1 380 | 115 | 4,8 | 0,20 | 11 996 | 1 000 | 41,7 | 1,74 |
| п. Южный | 1 388 | 116 | 4,8 | 0,20 | 180 | 15 | 0,6 | 0,03 | 1 568 | 131 | 5,4 | 0,23 |
| Всего | 186 157 | 15 513 | 646,4 | 26,93 | 24 200 | 2 017 | 84,0 | 3,50 | 210 358 | 17 530 | 730,4 | 30,43 |

# Прогноз объема сточных вод

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом (2021г.) и о ожидаемом поступлении сточных вод представлены в таблице 3.1.1. Данные сведения приняты с учетом реконструкции системы водоотведения.

- Таблица 3.1.1 Перспектива поступления сточных вод

| Потребители | Расчетный объем принятых сточных вод, м3/год |  |  | Прогнозный объем принятых сточных вод, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 | 2035 |
| Итого | 127511 | 134222 | 149 135 | 169 543 | 195 052 | 210 358 |

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В МО Липицкое отсутствуют технологические и эксплуатационные зоны, так как отсутствуют эксплуатирующие организации. Ремонт сетей водоотведения осуществляет администрация МО Липицкое. Заявок на получение статуса гарантирующей организации не поступало.

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Технологические зоны в МО Липицкое отсутствуют. Существующие очистные сооружения отсутствуют, стоки поступают из канализации в отстойники, а затем – на рельеф. Строительство очистных сооружений требует больших капитальных вложений и, на данном этапе не рассматривается. Предлагается строительство локальных септиков.

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

При анализе гидравлических режимов определено, что сеть канализации работает неудовлетворительно, требуется прочистка существующих канализационных сетей, строительство новых сетей.

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Очистных сооружений нет, производственных мощностей нет, пропускная способность сетей канализации позволяет отводить сточные воды от потребителей при условии обеспечения необходимого функционирования, прочистки и т.д.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

## Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Схемой водоотведения МО Липицкое при подготовке и обосновании предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов существующей централизованной системы водоотведения определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного срока до 2035 г.

- снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения;

- реконструкция существующего комплекса сооружений и сетей;

- обеспечение надежности водоотведения путем реконструкции изношенных участков трубопроводов, строительства новых участков канализационных сетей;

- применение современных материалов;

- удовлетворение спроса на водоотведение.

Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения являются технически обоснованными и решают поставленные выше задачи.

По определению, данному пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», целевыми показателями централизованной системы водоотведения являются «…показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов.

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Планируемые на расчетный срок схемы водоотведения до 2035г. целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности, для организаций занятых в сфере водоотведения МО Липицкое рассмотрены в разделе 6 настоящего документа.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В связи с крайней изношенностью системы водоотведения требуется значительная реконструкция сетей а также строительство локальных КОС. На данном этапе следует выполнить ряд первоочередных по важности мероприятий:

- Строительство локальных КОС:

- с.Архангельское (100 м³/сутки);

- п.Липицы (75 м³/сутки);

- с. Новое Покровское (40 м³/сутки);

- п. Красный Путь (60 м³/сутки);

- Текущий ремонт канализационных сетей в населенных пунктах МО Липицкое

- Реконструкция существующих сетей:

- д. Молчаново Левое (1906 м.);

- п. Красный Путь (2156 м.);

- п. Липицы (3315 м.);

- д. Соловьевка (2651 м.);

- с. Новое Покровское (1809 м.);

- с. Архангельское (146 м.);

- с. Ержино (2451 м.);

- с. Лужны (2275 м.);

- д. Кожинка (2629 м.).

- Строительство новых сетей водоотведения:

- п.Липицы (1000 м.);

- с.Архангельское (500 м.);

- с. Новое Покровское (1000 м.);

- с. Ержино (500 м.).

- Установка расходомеров на отстойниках.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Техническое обоснование основных мероприятий представлено в таблице 4.3.1.

- Таблица 4.3.1 Техническое обоснование основных мероприятий

| Мероприятие | Техническое обоснование |
| --- | --- |
| Строительство локальных канализационных очистных сооружений | Повышение качества стоков. Обеспечение экологических требований |
| строительство новых сетей водоотведения | Подключение к системе водоотведения новых абонентов |
| реконструкция существующих сетей | Замена изношенных сетей; Повышение надежности и бесперебойности системы |
| установка расходомеров на отстойниках | Учет отводимых стоков |

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На период 2022-2035 гг. не предусмотрен вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых объектах централизованной системы водоотведения представлены в п. 4.2.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время в системе централизованного водоотведения МО Липицкое системы диспетчеризации, телемеханизации - не используются.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации на объектах организаций осуществляющих водоотведение не планируется.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов до вновь вводимых объектов будут определены на стадии предпроектных и проектных работ.

Маршруты расположения реконструируемых сетей не меняются.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СНиП 2.07.01.89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона:

-для сетей диаметром менее 600 мм

-10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения;

Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций МО Липицкое следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. Размещение инженерных сетей поселка в границах УДС рекомендуется вести преимущественно в проходных коллекторах и на воздушных переходах.

Прокладка канализационных сетей ведется наземным способом, совмещая с прокладкой различных инженерных сетей. Наземную прокладку трубопроводов следует предусматривать на мачтах, эстакадах и по конструкциям зданий.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Графические материалы по системе водоотведения представлены на рисунках 4.8.1 и 4.8.2. На рисунке 4.8.1 красным выделены населенные пункты, подключенные к системе водоотведения, серым – не подключенные.

- Рисунок 4.8.1 Положение в системе водоотведения в Юго-Восточной части МО

На рисунке 4.8.2 красным выделены населенные пункты, не подключенные к системе водоотведения, коричневым – подключенные.

- Рисунок 4.8.2 Положение в системе водоотведения в Северо-Восточной части МО

# Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и очистки сточных вод, является сброс сточных вод с превышением нормативно-допустимых показателей. Нарушение требований влечет за собой:

- загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;

- эвтрофикация (зарастание водоема водорослями);

- увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;

- увеличение объемов сточных вод;

- увеличение нагрузки на очистные сооружения.

При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны проводиться мероприятия по охране земель, почв, водных объектов, растений, животных и других организмов от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Сельскохозяйственные организации, осуществляющие производство, заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, иные сельскохозяйственные организации при осуществлении своей деятельности должны соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

При планировании и застройке городского поселения должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

Отходы производства и потребления, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды.

Запрещается сброс отходов производства и потребления, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.

Данные положения определяются Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных пунктов муниципального образования, являются:

- отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений;

- несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных;

- недостаточное количество общественных туалетов;

- отсутствие утвержденных суточных нормативов образования жидких и твердых бытовых отходов от частного сектора.

Мощное воздействие на среду обитания оказывают сельскохозяйственные объекты. В частности, серьезным источником загрязнения почв, подземных и поверхностных вод являются стоки и навоз животноводческих предприятий и ферм, а также земледелие, сопровождаемое внесением удобрений и ядохимикатов.

Выпас скота в водоохранных зонах рек и водоёмов неизбежно приводит к уничтожению пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозосодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на здоровье населения.

Почвы в зоне прохождения автомобильных дорог подвергаются загрязнению соединениями тяжелых металлов, дорожной и резиновой пылью. Потери горюче-смазочных материалов от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды в целом

Неудовлетворительное состояние канализационных сетей в населенных пунктах муниципального образования, сброс жидких отходов из неканализованной части жилой застройки населенных пунктов в выгребные ямы, а также размещение иловых осадков на полях фильтрации обуславливает возможность загрязнения подземных вод, загрязнение и переувлажнение почв.

Учитывая вышеизложенное, отсутствие канализационных сетей и очистных сооружений на большей части муниципального образования создает существенные предпосылки к негативному воздействию на окружающую среду.

Строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей и очистных сооружений, соблюдение природоохранных мер позволит снизить риск негативного воздействия на окружающую среду, муниципальным образованием в целом.

Установление технологических нормативов по биологической очистке, удалению азота и фосфора, доочистке сточных вод, на которые рассчитаны очистные сооружения населенных пунктов, необходимо привязать к реализации соответствующих этапов планов снижения сбросов.

Согласно требованиям Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для объектов абонентов (объем сбрасываемых сточных вод, которых свыше 200 куб. м в сутки) устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - нормативы допустимых сбросов абонентов), а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Лимиты на сбросы устанавливаются при наличии у таких абонентов утвержденного плана снижения сбросов. Абоненты, определенных категорий, разрабатывают план снижения сбросов и утверждают такой план по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Сточные воды очищаются посредством оседания фракций в отстойниках. Контроля качества очистки сточных вод не ведется.

# Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

О Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Расчеты стоимости нового строительства и реконструкции участков сетей водоотведения проведены в соответствии с государственными сметными нормативами – согласно утверждённых приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2021 года №140/пр «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» «Укрупненных нормативов цены строительства. НЦС 81-02-14-2022. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализации», НЦС 8102192021 Сборник №19. «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения приведена в таблице.

Стоимость реализации проектов приведена в ценах 2021 года. Корректировка цен осуществляется по результатам проведения проектно-изыскательских работ в рамках ее актуализации.

Оценка потребностей в капитальных вложениях при реализации схемы водоотведения МО Липицкое представлена в таблице 6.1.

- Таблица 6.1. Объемы капитальных вложений по схеме водоотведения МО Липицкое

| Наименование объекта | Адрес | Наименование мероприятия | Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| Сети водоотведения, протяженностью 1906 м. | д. Молчаново Левое | Реконструкция сетей водоотведения | 6 612 |  |  |  |  | 6612 |  |  |  |  |
| Сети водоотведения, протяженностью 2156 м. | п. Красный Путь | Реконструкция сетей водоотведения | 7 479 |  |  |  |  |  |  |  | 7479 |  |
| Сети водоотведения, протяженностью 3315 м. | п. Липицы | Реконструкция сетей водоотведения | 11 500 |  |  |  |  | 11500 |  |  |  |  |
| Сети водоотведения, протяженностью 2651 м. | д. Соловьевка | Реконструкция сетей водоотведения | 9 196 |  |  |  |  |  | 9196 |  |  |  |
| Сети водоотведения, протяженностью 1809 м. | с. Новое Покровское | Реконструкция сетей водоотведения | 6 275 |  |  |  |  |  |  | 6275 |  |  |
| Сети водоотведения, протяженностью 146 м. | с. Архангельское | Реконструкция сетей водоотведения | 506 |  |  |  |  |  |  | 506 |  |  |
| Сети водоотведения, протяженностью 2451 м. | с. Ержино | Реконструкция сетей водоотведения | 8 502 |  |  |  |  |  | 8502 |  |  |  |
| Сети водоотведения, протяженностью 2275 м. | с. Лужны | Реконструкция сетей водоотведения | 7 892 |  |  |  |  |  |  | 7892 |  |  |
| Сети водоотведения, протяженностью 2629 м. | д. Кожинка | Реконструкция сетей водоотведения | 9 120 |  |  |  |  |  |  |  | 9120 |  |
| Сети водоотведения, протяженностью 1000 м. | п.Липицы | Строительство новых сетей водоотведения | 3 469 |  |  |  |  |  | 3469 |  |  |  |
| Сети водоотведения, протяженностью 500 м. | с.Архангельское | Строительство новых сетей водоотведения | 1 734 |  |  |  |  | 1734 |  |  |  |  |
| Сети водоотведения, протяженностью 1000 м. | с. Новое Покровское | Строительство новых сетей водоотведения | 3 469 |  |  |  |  | 3469 |  |  |  |  |
| Сети водоотведения, протяженностью 500 м. | с. Ержино | Строительство новых сетей водоотведения | 1 734 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1734 |
| Строительство локальных КОС на 100 м³/сутки | с.Архангельское | Строительство локальных КОС | 20 036 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20036 |
| Строительство локальных КОС на 75 м³/сутки | п.Липицы | Строительство локальных КОС | 15 027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15027 |
| Строительство локальных КОС на 40 м³/сутки | с. Новое Покровское | Строительство локальных КОС | 8 014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8014 |
| Строительство локальных КОС на 60 м³/сутки | п. Красный Путь | Строительство локальных КОС | 12 022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12022 |
| Установка расходомеров на отстойниках | п.Липицы | - | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Установка расходомеров на отстойниках | с.Архангельское | - | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Текущий ремонт канализационных сетей в населенных пунктах МО Липицкое |  |  | 2 100 | 745 | 185 | 0 | 210 | 105 | 105 | 105 | 105 | 540 |
| Всего - по схеме водоотведения |  |  | 134787 | 745 | 185 | 0 | 210 | 23420 | 21272 | 14778 | 16704 | 57473 |

# Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 No782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ожидаемыми экономическими и техническим результатами реализации схемы водоотведения являются:

- повышение качества очистки сбрасываемых сточных вод до нормативных значений после строительства новых очистных сооружений взамен изношенных существующих.

- сокращение затрат на устранение аварий и иные виды аварийных ремонтов на 3-5% за счет перекладки наиболее аварийных участков трубопроводов и реконструкции насосных станций.

## Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Ожидаемыми экономическими и техническим результатами реализации схемы водоотведения являются уменьшение количества засоров на сетях водоотведения и уменьшение степени износа канализационных сетей за счет реконструкции сетей водоотведения. Данные о целевых показателях представлены в таблице 6.1.1.

- Таблица 6.1.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

| Показатель | Единица измерения | Базовый показатель на 2021г. | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2035 |
| Удельное количество засоров на сетях водоотведения | ед./км | 21 | 21 | 3 |
| Степень износа канализационных сетей | % | 80 | 80 | 10 |

## Показатели очистки сточных вод

Ожидаемыми экономическими и техническим результатами реализации схемы водоотведения являются увеличение показателя очистки сточных вод за счет строительства канализационных очистных сооружений.

- Таблица 6.2.1 Показатели очистки сточных вод

| Показатель | Единица измерения | Базовый показатель на 2021г. | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2035 |
| Показатели очистки сточных вод | % | 0 | 0 | 100 |

## Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

КНС в МО Липицкое отсутствуют. Очистные сооружения отсутствуют. Электрическая энергии при работе планируемых к вводу канализационных очистных сооружений не расходуется.

## Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В МО Липицкое бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на данном этапе находятся на стадии оформления в собственность.